昆明市水务局文件

昆水发〔2017〕26号

昆明市2017年城市公共供水水质

监督检查情况通报

各县、市（区）供水行政主管部门、昆明自来水集团公司：

根据《城市供水管理规定》（建设部156号文）的规定，为了强化供水行业监管，保证生活饮用水水质安全，2017年我局委托云南佳汇检测技术有限公司在全市范围内开展了城市公共供水水质督查工作。此次督查按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）负责技术抽样和检测，现将督查结果通报如下：

一、水质检测结果统计

（一）出厂水检测结果

出厂水共检测24件，其中3件检测全部指标106项，21件检测常规指标38项。22件合格，2件不合格。

不合格指标有2项，为毒理指标，感官性状和一般化学指标：

| 序号 | 指标 |  | 超标件数 | 占总件数比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒理指标 | 亚氯酸盐 | 1 | 8.3 |
| 2 | 感官性状和一般化学指标 | 铝 | 1 |  |

（二）管网水检测结果

管网水共检测48件，检测常规指标9项，47件合格，1件不合格。

不合格指标有2项，均为微生物指标：

| 序号 | 指标 |  | 超标件数 | 占总件数比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物指标 | 总大肠菌群 | 1 | 2.1 |
|  |  | 耐热大肠菌群 |  |  |

（三）二次供水检测结果

二次供水共检测10件，检测常规指标9项，7件合格，3件不合格。

不合格指标有4项，为微生物指标，感官性状和一般化学指标，消毒剂常规指标：

| 序号 | 指标 |  | 超标件数 | 占总件数比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物指标 | 菌落总数 | 1 | 30 |
|  | 消毒剂常规指标 | 游离余氯 |  |  |
| 2 | 消毒剂常规指标 | 游离余氯 | 1 |  |
| 3 | 微生物指标 | 菌落总数 | 1 |  |
|  | 感官性状和一般化学指标 | 浑浊度 |  |  |
|  |  | 肉眼可见物 |  |  |
|  | 消毒剂常规指标 | 游离余氯 |  |  |

二、水质合格率

（一）出厂水水质合格率

2017年昆明市城市公共供水(出厂水)水质监督检查水质合格率

| 供水企业 | 抽检水样件数 | 合格件数 | 不合格件数 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明主城区各自来水有限公司 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 昆明主城区外市、县供水企业 | 18 | 16 | 2 | 88.9 |
| 合 计 | 24 | 22 | 2 | 91.7 |

（二）管网水水质合格率

2017年昆明市城市公共供水(管网水)水质监督检查水质合格率

| 供水企业 | 抽检水样件数 | 合格件数 | 不合格件数 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明主城区各自来水有限公司 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| 昆明主城区外市、县供水企业 | 28 | 28 | 0 | 100 |
| 合 计 | 48 | 47 | 1 | 97.9 |

（三）二次供水水质合格率

2017年昆明市城市公共供水(二次供水)水质监督检查水质合格率

| 供水企业 | 抽检水样件数 | 合格件数 | 不合格件数 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明主城区各自来水有限公司 | 10 | 7 | 3 | 70 |
| 合 计 | 10 | 7 | 3 | 70 |

三、水质检测结果分析及改进意见和建议

本次昆明市城市公共供水水质监督检查中，超标项目为亚氯酸盐、铝、总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离余氯、浑浊度、肉眼可见物。

亚氯酸盐为二氧化氯或复合二氧化氯消毒剂的副产物，超标的原因主要是在投加消毒剂时消毒剂含量偏高和工艺措施共同作用所致，建议在投加药剂的时，关注微生物指标和消毒副产物指标，做实验室的加药实验，绘制加药量与副产物和微生物的关系曲线，确定满足二者控制界限的消毒剂投加量，再进一步结合原水水质变化情况，探索变化范围来指导生产；

铝为絮凝沉淀时引入或是受原水水质本底含量所致，二者中受沉淀剂引入超标的可能性最大，主要是絮凝剂投加过量，过剩絮凝剂未形成矾花沉淀过滤去除，或是水温变化较大导致形成矾花不完全，或是水质本身的性质引起絮凝物极性变化导致絮凝剂化学作用进行，引入金属铝，总括来说就是物理作用和化学作用所致。建议在生产过程中加强絮凝剂投加量的管控，在实验室进行絮凝剂投加模拟实验，在确定原水年内本底变化的同时，考虑水质的温差、酸碱度、絮凝剂比表面积(粒径)、浑浊度、悬浮物含量等基本因素后，进行加药实验，绘制投加量的控制图，确定安全警戒上下限，来确定投加量；

总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离余氯等超标，主要原因就是消毒剂本身的问题，其次细菌超标与管网情况和管网过境环境情况有关，但主要还是关注消毒剂，消毒剂的投加量需考虑自身和副产物的警戒限，其次需考虑客户端细菌的情况和人体感官能受程度，追求其中任何一项最优均不是最好做法，应该把所有要素结合起来探索一个微生物不超标、副产物吻合要求的消毒剂投加量，同时也要优化管网布设，不要因为末端管网过长或是老化，仅为细菌合格而投加更多的消毒剂，这会导致局部影响总体，所以从工艺管理到管网工程优化极其重要；

浑浊度和肉眼可见物是相关性极强的指标，肉眼可见物高必然导致浑浊度偏高，但主要决定的还是原水水质条件。对于管网水和管网末梢水，还与管道、管道过境环境和供水客户用水量有关，管网老化，壁垢脱落，过境有震荡情况，客户用水量小，水流从静止到运动，沉积物与管壁加速碰撞等均会产生此类指标变化。另外絮凝剂的加入量和矾花沉淀量也会关系到该类指标浮动。针对二次供水而言，由于泵房管道震荡大，泵房长期处于潮湿的环境情况，管道老化较快，那么超标也会存在。所以应该加强各环节监管，保护水源，维持原水质量优越，来减轻后续处理负担，供给客户绿色、健康水。

水质的好坏从源头到用户，每一环节都至关重要，生产合格、健康、绿色的饮用水，需要细致到位的监管，扎实过硬的工艺技术，合理有度的管网调整，持久不间断的监督检查，方能供出一滴放心水。

昆明市水务局

2017年12月8日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明市水务局办公室                    2017年12月8日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━