目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	18

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	32

四、生态环境影响分析	32

五、主要生态环境保护措施	65

六、生态环境保护措施监督检查清单	76

七、结论	86

附件：

  - 委托书；

  - 《昆明市发展和改革委员会关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目核准的批复》（昆发改能源〔2023〕284号）；

  - 营业执照；

  - 《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站项目的回复意见》；

  - 《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目电力线路走向及通道占用的选址意见》；

  - 《昆明市生态环境局关于云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书审查意见》；

  - 项目电磁环境质量现状检测报告；

  - 项目声环境质量现状监测报告

  - 变电站类比监测报告；

附件10.电缆线路类比监测报告；

附件11.项目进度跟踪单；

附件12.项目内部审核单；

附件13.技术服务合同；

附件14.项目审核意见；

附件15.审核意见修改对照表。

附图：

- 地理位置图；

附图2.项目区水系图；

- 附图3.变电站总平面布置图；

- 附图4.过渡方案路径走向示意图；

- 附图5.项目周边关系图；

- 附图6.项目土地利用规划图

附图7.项目土地利用现状图

附图8.项目与园区功能结构关系图

附图9.项目声环境质量现状监测布点图

- 附图10.项目电磁场监测布点图

- 附图11.项目事故油池管道布置图

- 附图12.云南省主体功能区规划图；

- 附图13.云南省生态功能区划图

附图14.项目涉及碧谷片区环境管控单元示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ****-******-04-05-****** |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 舒** | 联系方式 |  | 147******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市东川（区）东川产业园碧谷片区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 1、新建变电站工程中心点：103度09分56.035秒，26度7分28.876秒 2、新建电缆线路：起点：E103°9′54.167″,N26°7′19.770″；重要拐点坐标：E103°9′53.704″,N26°7′22.370″；E103°9′53.462″,N26°7′24.017″；E103°9′53.032″,N26°7′27.208″；终点：E103°9′56.561″,N26°7′27.7081″。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 其他（100kV以下的除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：16279m2 临时占地1600m2 电缆路径长0.4km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 昆明市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昆发改能源﹝2023﹞284号 |  |
| 总投资 （万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 52.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.26 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目不属于需要设置地表水、地下水、大气、噪声、环境风险专项评价的建设项目类别。本项目为不涉及生态敏感区的输变电建设项目，不设置生态环境影响专项评价。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本报告设电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《东川区“十四五”配电网规划报告》 规划名称：《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》； 审批机关：正在修编。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书》； 审批机关：昆明市生态环境局；审批文件名称及文号：《昆明市生态环境局关于云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书审查意见》（昆环审【2023】1号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.1 与规划符合性分析 - 云南省设计集团编制《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》，并由云南湖柏环保科技有限公司开展《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书》，并于2023年5月4日取得了昆明市生态环境局的审查意见。 - 根据《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》,碧谷片区重点发展以矿山机械设备、环保专用设备、新能源设备、电子元器件、家电生产等为重点的装备制造业;配套发展铜基新材料、建筑建材产业、商贸物流、新能源产业、轻工消费品制造及食品生产加工产业，辅助发展其他耦合轻工业和生产性服务业等。 - 本项目位于东川产业园区碧谷片区，用地属于云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》土地利用规划中的一类工业用地，仅为北侧《宇泽东川年产20GW单晶硅拉棒生产线项目》（以下简称宇泽单晶硅拉棒项目）提供电力服务，宇泽单晶硅拉棒项目属于新能源材料产业，符合修编中的《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》的规划定位和产业空间布局，已通过环境影响评价，目前正在施工中。本配套输变电项目由昆明市东川工业投资开发有限公司建设及运营，项目已取得《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目电力线路走向及通道占用的选址意见》及《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站项目的回复意见》，选址意见明确了过渡方案路线走向及通道、变电站选址未占用基本农田和生态保护红线。因此，项目建设符合《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)》规划要求。 - 1.2 与规划环评的符合性分析 - 根据《云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书》(报批稿)，环境管控分区为保护区域单元和重点管控区单元。本项目区域属于重点管控单元（详见附图14），与园区环境管控、环境准入负面清单的符合性见下表。 - 表1-1 项目与规划环评符合性分析 - 规划环评相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 环境管控; - 产业布局约束; - 1、入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局;严禁《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类及限制类项目入驻;严禁《环境保护综合名录(2021年版)》中高风险高污染行业入驻; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，符合产业政策，属于鼓励类项目，不属于高风险高污染行业; - 符合. - 2、严禁排放国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物的企业、不符合园区产业规划的企业入园; - 项目无废气产生; - 符合. - 3、产生国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物及与园区产业规划不符的现有企业，不得技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至合规片区或园区，满足区域的管控要求; - 不涉及; - 符合. - 污染物排放管控; - 1、碧谷片区中水回用率≥25%; - 本项目无生产废水产生及排放; - 符合. - 2、入驻企业工业废水需自行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1A等级标准后方可排入园区污水处理厂处理; - 项目无生产废水产生及排放，生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排; - 符合. - 环境风险防控; - 不得布置日常储量构成重大危险源的项目; - 本项目无重大危险源; - 符合. - 入驻企业根据本评价地下水分区管控要求进行管控，严格管控项目的入驻，对洗马塘2#泉点、 - 小新街1#泉点、小新街2#泉点、小龙潭村泉点、大龙潭村泉点等进行保护，严禁随意占用; - 本项目为Ⅵ类建设项目，对地下水影响较小; - 符合. - 环境准入负面清单; - ①不合符园区规划产业的项目; - 经分析，本项目符合园区规划; - 符合. - ②属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《云南省工业产业结构调整指导目录(2006年本)》、《外商投资产业指导目录(2015修订)目录》、《产业转移指导目录(2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录(2021年版)》中高风险高污染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目，一律禁止引入园区; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，符合产业政策，属于鼓励类项目，不属于表列限制类、淘汰类产业; - 符合. - 单位产值水耗、能耗、污染物产生和排放量等清洁生产指标低于国内平均水平的产业(项目); - 本项目符合清洁生产要求; - 符合. - 1.3 与规划环评审查意见的符合性分析 - 根据《昆明市生态环境局关于云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书审查意见（昆环审【2023】1号）》，本项目与审查意见的符合性分析见下表。 - 表1-2 项目与规划环评审查意见的符合性分析 - 规划环评审查意见及相关要求; - 本项目; - 符合性. - (一)坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，布局开发应确保满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。; - 项目开发满足国土空间规划和“三区三线”严控要求，符合国家产业政策和相关规划; - 符合. - 进一步优化空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态“三生”空间的关系。; - 本项目符合报告书中分区管控要求；; - 符合. - 根据区域大气环境容量，严格控制有色金属冶炼、化工发展规模，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域环境质量改善。园区内现有冶炼、化工及传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现区域污染物减排和环境质量改善，为后续项目腾出环境容量.园区内现有与规划不符的企业应逐步搬迁。优化调整碧谷片区产业结构，不得布局排放《有毒有害大气污染物名录(2018年)》中污染物的企业。; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于有色金属冶炼、化工类项目，不排放有毒有害大气污染物; - 符合. - 《规划》产业布局、发展规模应严格执行《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》等相关规定.化工园区中报及建设应严格执行《化工园区开发建设导则》、《化工园区综合评价导则》、《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》、《云南省化工园区确认办法(试行)》等相关规定。; - 符合长江经济带相关要求; - 符合. - 园区产业布局应重视地下水污染防控，建立地下水污染监控体系及应急机制，确保区域地下水安全。; - 本项目为Ⅵ类项目，对地下水影响较小; - 符合. - (三)严守环境质量底线，严格落实环境管控单元管控要求，根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防治的相关要求，落实主要污染物区域削减方案，严格执行园区大气污染物管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序.有色金属冶炼、化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削减，重点行业重点重金属排放减量替代比例不得低于1.2:1，铅锌冶炼和铜冶炼企业须执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于两高行业，符合“三线一单”相关要求，在建设期间采取了有效的污染防治措施，在项目运行期间无大气污染物排放，不会对园区大气环境造成影响; - 符合. - 入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生;采用先进高效的污染防治措施，做好大气污染物的减排工作。; - 符合. - 重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”、“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设；根据小江水环境容量，适时对污水处理厂进行提标改造.结合水污染防治方案，加强摩洛河、功山河、响水河、黄水等、小清河、小江等河道的水环境综合整治与生态修复工程，确保地表水环境质量稳定达标、持续改善。; - 生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排; - 符合. - 严格执行《地下水管理条例》相关规定，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避岩溶发育区，做好地下水污染防治和监控，入驻企业按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全.进一步完善固体废物集中处置设施，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置.加强土壤环境跟踪监测，确保满足土壤环境管控要求。; - 本项目为Ⅵ类项目，危险废物按要求防渗，固废处置率100%，对周围地下水、土壤影响较小。; - 符合. - 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，积极开展减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术.做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，有利于园区绿色低碳发展; - 符合. - (四)制定准入清单，严格入园项目生态环境准入管理.加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。; - 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于“两高”项目，符合环境准入清单相关要求。; - 符合. - (五)建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系.加强园区内危险化学品的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑园区污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜.建立企业一园区一区域环境风险防控体系，健全应急响应联动机制，强化预警能力建设，严格落实环境风险应急与防范措施，编制园区环境风险应急预案并加强演练，保障区域环境安全; - 环评要求企业按《突发事件应急预案管理办法》，编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境保护局进行备案和加强演练，降低环境影响风险; - 符合. - (六)建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物排放、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。四方地片区、天生桥片区应设置环境空气自动监测站，定期做好区域大气、地表水、地下水、土壤等环境要素的跟踪监测与管理。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性，完善环境管理并适时优化调整《规划》; - 本环评已提出环境监测计划，建设单位需做好后续监测工作; - 符合. - (七)定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求.对涉及到的居民搬迁应制定搬迁方案，并尽快实施。; - 本项目不涉及; - 符合. - (八)《规划》在实施过程中范围、适用期限、发展规模、产业结构和功能布局等方面发生重大调整或者修订的，应重新编制环境影响报告书，《规划》实施后，园区应当及时组织环境影响跟踪评价，并将评价结果报相关生态环境部门; - 本项目不涉及; - 符合. - 综上所述，本项目建设符合《昆明市生态环境局关于云南东川产业园总体规划修编(2021-2035)环境影响报告书审查意见（昆环审【2023】1号）》要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.4 与昆明市“三线一单”符合性分析 2021年11月23日，昆明市人民政府颁布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），提出：“为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）等文件精神，落实昆明市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，促进昆明市生态环境质量改善，推动高质量发展，结合我市实际，制定本实施方案。 （1）生态保护红线相符性分析 根据《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目电力线路走向及通道占用的选址意见》及《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区、碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站项目的回复意见》，本项目变电站站址及线路不涉及云南省生态保护红线。 （2）环境质量底线相符性分析 根据现状监测数据，本项目所在区域电磁环境、声环境质量现状均满足相应标准要求。本项目运行期无工业废水、废气排放，生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排，不会增加周边大气和地表水环境容量。在严格按照设计规范基础上，并采取了本报告提出的环保措施后，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级。因此，本项目的建设不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线相符性分析 资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于能源开发、利用项目，能源消耗量较小；施工期和运行期耗水量也非常小，基本不会对区域水资源造成影响；项目用地符合碧谷片区土地利用规划。因此项目建设符合区域资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单相符性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(昆政发【2021】21号)，东川区共划定10个生态环境管控单元，其中优先保护单元3个、重点管控单元6个、一般管控单元1个。 本项目位于东川产业园区碧谷片区，生态环境管控单元为云南东川再就业特色产业园区(单元编码ZH******20005)，属重点管控单元，为水环境工业污染重点管控区和大气环境高排放重点管控区。 本项目与昆明市生态环境管控要求的相符性分析详见下表。 表1-3 本项目与昆明市生态环境管控总体要求相符性分析 管控 领域; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; （1）本项目属于输变电工程，不属于制糖、林浆纸、橡胶制造等重点污染、耗能、耗水行业。本项目施工、运行阶段将采取一系列生态保护和污染防治措施，可最大限度减小项目建设对生态环境的影响。 （2）本项目运行过程中不产生工业废水，不属于牛栏江流域; 符合. 污染物排放管控; （1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。 （2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。 （3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。 （4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; （1）本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于大气污染重点行业。本项目运行期不向外环境排放COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物。 （3）线路运营期不产生固体废物，变电站产生的生活垃圾站内收集后，交由环卫部门统一处理。 （4）变电站内铅酸蓄电池达到使用寿命或需要更换时更换前与有资质的危废处理单位联系好，更换下来直接交与有资质单位处理，不在站区进行储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置；不能回用变压器油暂存于危险废物暂存间委托资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; （1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 （2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; （1）本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于石化、化工、有色金属冶炼等污染重点行业。 （2）本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于大气污染重点行业。; 符合. 资源开发利用效率; （1）水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。 （2）能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。 （3）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。 （4）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; （1）本项目无需工业用水，对水资源利用效率无影响。 （2）本项目仅为宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务，提高能源利用效率。 （3）本项目的建设可以优化片区电网结构、提升片区供电能力。 （4）本项目为输变电工程，不消耗非化石能源，为后续非化石能源消费提供有力的保障。; 符合. 表1-4 本项目与东川区生态环境管控要求相符性分析 管控 领域; 管控要求; 本项目; 相符性. 单元名称:云南东川再就业特色产业园区重点管控单元ZH******20005. 空间布局约束; 重点发展重化工、有色冶金、铸造、有色金属和稀贵金属加工、机械制造、机电设备、黄金精加工、建筑建材以及食品加工、生物医药行业。; 本项目仅为宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务; 符合. 污染物 排放管控; 1.四方地组团禁止再安排重污染企业，防止加重该区域的环境污染。 2.碧谷片区靠近城区一侧安排居住及轻污染的工业项目，该地区地势较低，不得布置空气污染较重的项目。 3.对门山片区不宜作为工业片区，作为城市服务功能区，靠近城区一侧应营造绿化带和布置低噪声影响项目。 4.阿旺片区不宜布局空气污染大的项目。; 本项目位于碧谷片区，未靠近城区一侧，属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，不属于污染较重项目; 符合. 环境风险防控; 对门山片区发展生物制药及食品加工业时不得使用氨冷冻方式，以免氨泄露造成风险; 本项目位于碧谷片区，不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 城市污水再生利用率在20%以上。工业污水处理达标率达到100%; 项目无生产废水产生，生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排; 符合. 综上所述，本项目与昆明市“三线一单”生态环境管控总体要求相符。 - 1.5 国家产业政策相符性分析 本项目为输变电工程。根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本、2021年修订）》，“电网改造及建设，增量配电网建设”列为“第一类鼓励类”项目，符合国家产业政策。 - 1.6 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相符性分析详见表1-5。 表1-5 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析 阶段; 标准要求; 本项目; 相符性. 选址 选线; （1）输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 （2）原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 （3）变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; （1）本项目用地规划为一类工业用地，为园区入驻宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务，新建变电站及路径选址不涉及生态保护红线以及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区； （2）本项目变电站及路径均位于园区内，属于3类声环境功能区。 （3）变电工程选址为一类工业用地，已考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等问题。; 符合. 设计; （1）变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。 （2）变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 （3）输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; （1）变电站设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。 （2）变电站产生的生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 （3）输电线路采用地下电缆敷设，沿园区规划道路铺设，穿越线路不涉及林木砍伐; 符合. 施工期; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本环评依照环境保护相关法律法规、标准及规范要求，提出了一系列施工期生态环境、声环境、水环境、大气环境保护措施以及固体废物处置措施和要求，并要求在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。; 符合. 运营期; （1）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB ****、GB *****、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 （2）运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 （3）变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; （1）在采取本报告提出的各项环保措施的前提下，可确保变电站、线路产生的工频电场、工频磁场、噪声满足相应标准要求。 （2）通过加强运营期的环保设施维护，可确保事故油池无渗漏、无溢流。 （3）运营过程中产生的废变压器油和废铅酸蓄电池作为危险废物分别交由有危废处理资质的单位处理。; 符合. 综上所述，本项目建设满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。 - 1.7 《云南省生物多样性保护条例》的相符性分析 云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并发布《云南省生物多样性保护条例》，该条例自2019年1月1日起施行，旨在保护生物多样性，保障生态安全。 《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。” 本项目位于东川产业园区碧谷片区，所在区域不属于云南生物多样性保护优先区域。项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，不会造成重要生态系统破坏，不会损害重要物种及其栖息地和生境，因此本项目建设与《云南省生物多样性保护条例》相符。 - 1.8 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的相符性分析 表1-6 项目与长江经济带发展负面清单符合性表 要求; 项目情况; 符合性. （1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于港口、码头建设项目; 符合. （2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. （3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址选线不涉及饮用水源保护区; 符合. （4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿， 以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，项目建设不涉及围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿。; 符合. （5）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及利用、占用河湖岸线；项目不涉及重要江河湖泊水功能区。; 符合. （6）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不设排污口。; 符合. （7）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目运行不涉及生产性捕捞。; 符合. （8）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、 扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于矿山、尾矿库项目; 符合. （9）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. （10）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目符合电网规划。; 符合. （11）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于、落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的相关要求。 - 1.9 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日发布了关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》 符合性分析 细则要求; 项目情况; 符合性. 第一条：禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035 年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目; 本项目不涉及此项; 符合. 第二条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 第三条：禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 第四条：禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 第五条：禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不涉及水产种质资源保护区、不涉及国家湿地公园; 符合. 禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。; 本项目不涉及过江基础设施，不涉及此项; 符合. 第六条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及河湖岸线，不涉及此项; 符合. 第七条：禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口; 本项目生活污水经处理后回用，不涉及此项; 符合. 第八条：禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞; 本项目不涉及此项; 符合. 第九条：禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目仅为园区入驻宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务，不涉及此项; 符合. 第十条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目; 本项目仅为园区入驻宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务不涉及此项; 符合. 第十一条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; 本项目仅为园区入驻宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务，不涉及此项; 符合. 第十二条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能; 本项目仅为园区入驻宇泽东川单晶硅拉棒生产项目提供电力服务，不涉及此项; 符合. 根据上表，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关规定。 - 1.10 与云南省主体功能区规划相符性分析 根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），本规划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三大类。 本项目所在地为限制开发区中的省级重点生态功能区（详见附图12）。重点生态功能区不宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发，是需要统筹规划和保护的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的事宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 开发和管控原则为：①对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；②开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。新增公路、铁路建设规划必须严格执行环境影响评价制度，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”；③严格控制开发强度，集约节约农村居民点用地，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，己有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。④实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。 本项目不涉及《云南省主体功能区划》中禁止开发名录中所列的自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水源保护区、湿地公园等。 项目位于东川产业园碧谷片区内，属于电网基础设施建设项目，且符合园区产业政策和环境准入清单。项目施工期及运营期在采取环评提出的各项污染物防治措施后，对环境影响较小.因此，本项目的建设与《云南省主体功能区规划》相关要求不冲突。 - 1.11 与《云南省生态功能区划》相符性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省划分为一级区5个（生态区），二级区19个（生态亚区）和三级区65个（生态功能区），按各区的主要功能归类汇总为7大类，分别为：农产品提供生态功能区、林产品提供生态功能区、生物多样性保护生态功能区、土壤保持生态功能区、水源涵养生态功能区、农业与集镇生态功能区以及城市群生态功能区。 本项目所在区域属于Ⅲ2-5金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区，详见附图13。 Ⅲ2-5金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区主要生态环境问题为森林覆盖率极低、水土流失和泥石流严重，生态环境敏感度为土壤侵蚀高度敏感、泥石流隐患严重。主要生态服务功能为金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理。保护措施与发展方向为水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。 项目位于东川产业园碧谷片区内，变电站占地类型为一类工业用地，新建地下电缆沿规划道路铺设，均不涉及生态保护红线、基本农田及林木砍伐。项目的建设对整体水土保持功能区的生态功能不造成影响。因此，本项目的建设与《云南省生态功能区规划》相关要求不冲突。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目全部位于昆明市东川（区）东川产业园碧谷片区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | # 2.1项目由来及环评文件确定 # 2.1.1项目由来 根据已批复《宇泽东川年产20GW单晶硅拉棒生产线项目环境影响评价报告表（报批稿）》（以下简称宇泽单晶硅拉棒项目），宇泽单晶硅拉棒项目用电规划为：在厂区南侧将由政府新建一座220kV的变电站，由220kV新村变供电线路引入，专供宇泽单晶硅拉棒项目使用。宇泽单晶硅拉棒项目环境影响评价不包含变电站的建设内容，变电站需另行环评。 本项目建设仅为满足北侧宇泽单晶硅拉棒项目用电需求，保障厂区生产、发展用电。项目位于宇泽单晶硅拉棒项目南侧，为独立地块，由昆明市东川工业投资开发有限公司负责建设及运营。2023年5月昆明市东川工业投资开发有限公司委托云南供电设计院有限责任公司编制完成《云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目可行性研究报告》，并于2023年5月16日取得《昆明市发展和改革委员会关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目核准的批复》（昆发改能源〔2023〕284号），根据核准批复，项目建设内容及规模为： - （1）新建220kV宇泽变电站 - 主变规模本期2台80MVA变压器，终期4台80MVA。 - （2）新建线路 - 为满足宇泽半导体单晶硅拉棒项目近期和远期供电需求，本项目线路分为过渡方案和永久方案开展建设，先期按照过渡方案建设，待永久方案建成后，过渡方案废止并拆除。其中： - ①过渡方案：新建220kV出线接至220kV新村变旁路间隔，新建电缆线路路径约0.4km。 - ②永久方案：由拟建220kV堂琅变架空出线至220kV宇泽变电站，新建线路12.2km。 - 根据对接建设单位，永久方案尚未确定，本次环境影响评价内容包括新建220kV宇泽变电站及新建路线过渡方案。线路工程永久方案需另行环评。 2.1.2确定编制环境影响评价文件类别的依据 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法（2018修正版）》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第628号，2017年10月1日施行）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等相关法律法规要求，建设方须对该项目进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年01月01日实施）中项目类别“五十五、核与辐射——161输变电工程（见表2-1）”，本项目属于“其他（110千伏以下除外）”，应当编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 2.2 项目组成及规模 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）. 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十五、核与辐射. 161; 输变电工程; 500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的; 其他（100千伏以下除外）; /. 2.2.1 项目主要建设内容 - 本项目建设内容为：新建220kV宇泽变电站工程（以下简称宇泽变）、新建线路工程（过渡方案）。 - 新建220kV宇泽变电站工程 - 新建220kV宇泽变电站1座，占地面积16279m2，主变压器户外设置，共4台，每台80MVA。站内建设主控楼、配电楼、GIS配电室、警传室、消防水池，水泵房等建筑，建筑总面积约5276.2m2。 整个变电站呈三列型布置，220kVGIS室位于变电站南侧，采用220kV电缆出线；10kV配电装置室位于变电站北侧，采用220kV电缆；主变压器呈一字型布置在220kVGIS室及10kV配电装置室之间的场地上，其中主控通信楼布置在变电站东南侧，220kVGIS室附近；无功补偿装置位于开关站东北侧。220kV配电装置部分采用户内GIS布置。主变部分拟采用户外布置。10kV配电装置拟采用户内移开式开关柜双列布置。主控通信楼，共设置两层。第一层设置有蓄电池室、安全工器具间、会议室、卫生间；第二层设置有主控室、生产备用房。 （2）新建线路工程（过渡方案） ①路径走向：新建电缆隧道由220kV宇泽变电站南方向开始敷设，在敷设至围墙外后，沿围墙向西方敷设至规划道路上，新建电缆隧道沿规划道路向南敷设至220kV新村变20kV旁路间隔外侧，新建路径由此进入220kV新村变。 ②电压等级：220kV ③起迄点：起于20kV新村变220kV旁路间隔，迄于拟建2220kV宇泽变电站； ④路径长度：新建2.0m×2.0m地下电缆约0.4km。 ⑤回路数：单回路； ⑥电缆及光缆型号：采用220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×500电缆，随电缆隧道敷设一根24芯管道光缆。 2.2.2 项目组成 本次评价项目基本组成情况见表2-2。 表2-2 项目基本组成 建设内容; 项目; 规模. 新建220kV宇泽变电站工程; 主体工程; 主变压器; 4台主变压器，单台装机容量80MVA，户外设置。. 无功补偿装置; 暂按每台主变下2×8MVar容量电容器预留场地，最终以《电能质量分析专题报告》确定的补偿容量为准。. 220kV 出线; 220kV出线1回. 10kV出线; 10kV出线40回：分别接至4台主变10kV侧，每段母线出线10回. 公辅工程; 给排水; 给水：室外给水及生活给水由碧谷片区园区市政自来水管网供水。 排水：雨水经厂区雨水沟汇入碧谷片区雨水管网；生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化。. 生活设施及辅助生产用房; 主控楼1栋，2层，高8.7m，建筑面积1283.1m2，1层设置有蓄电池室、安全工器具间、会议室、卫生间，2层设置有主控室、生产备用房等；配电楼1栋，2层，高13m，建筑面积2205.5m2；GIS配电室1栋，1层，建筑面积1691m2，警传室1座，建筑面积61.69m2，消防水池1个，水泵房1座，建筑面积34.91m2。. 绿化; 绿化面积4933m2（包含围墙外及护坡绿化）. 环保工程; 事故排油系统; 1个9m3的集油坑，1个46.70m3的事故油池。. 危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）的相关要求设置1间危废暂存间（面积约16m2），用于存储事故废油、废旧蓄电池。. 站内生活垃圾处置; 在站内指定地点设有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后清运至附近生活垃圾处置点处置。. 站内生活污水处置; 1m3化粪池+2m3/d一体化污水处理站+4m3清水池. 临时工程; 施工生产区; 在变电站用地红线范围内内布设施工生产区，集中布设材料堆放区、物料加工区等。. 施工营地; 变电站设置活动板房作为施工营地，部分施工人员在项目区食宿. 取土场和弃渣场; 不单独设取土（石、料）场及弃渣（土、石）场。变电站及电缆铺设管沟开挖剩余土石方南侧空地临时堆存后及时清运至合法弃土场. 砂石料场; 本项目施工时所需建筑材料（如水泥、砂、石、石灰、砖等）均可从当地的建筑市场购买，不设置砂石料场和砂石料加工场. 施工道路; 进场道路由西侧引接至拟建规划道路（腾龙路中段），现状为土路，可作为施工道路使用。无需修建施工道路. 建设内容; 项目; 规模. 220kV线路工程（过渡方案）; 电压等级（kV）; 220. 回路数; 单回路. 线路路径长度（km）; 0.4. 起迄点; 起于20kV新村变220kV旁路间隔，迄于拟建2220kV宇泽变电站. 导线型号; 采用220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆ZRA-YJLW02-Z-127/2201×500电缆，随电缆隧道敷设一根24芯管道光缆. 铺设方式; 电缆隧道. 临时施工场地; 沿现有道路铺设，土石方临时堆存后外运或回填. 依托工程; 占用220kV新村变1个220kV旁路间隔. - （1）变电站主要电气设备 - 变电站主要电气设备见下表。 - 表2-3 主要电气设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 设备参数. - 1; - 主变压器; - 4台，主变型号：S(F)SZ-80000/220；容量比：80/40/40MVA；电压比：220±8x1.25%/10kV；短路阻抗：Ud=18%（高压-低压 1/高压-低压 2）；连接组别：YN，d11-d11；调压方式：油浸式有载调压；冷却方式：0NAN/ONAF。. - 2; - 220kVGIS配电装置; - 断路器：252kV，2500A，50kA（主变进线、母联及出线间隔）b)隔离开关：252kV，2500A，50kA（主变进线、出线间隔、母线设备间隔）； - 电流互感器：主变进线间隔：400-800/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S级; - 母联间隔：800-1600/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S级； - 出线间隔：800-1600/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 级; - 电磁式电压互感器：线路TV：220/√3／0.1／√3／0.1kV，准确级次为0.5/3P级;母线设备：（220/√3）／（0.1／√3）／（0.1／√3）／（0.1／√3）／0.1kV,准确级次为0.2/0.（5 3P）/3P/3P级； - e)氧化锌避雷器：Y10W5－204/532，附在线监测仪。. - 3; - 10kV 户内金属铠装移开式开关柜（进线柜）; - KYN-12 - 固封式真空断路器:主变进线柜/分段柜：12kV，3150/4000A, 31.5kA（4s）；馈线柜、电容器柜、站用变柜、接地变柜：12kV，1250A，31.5kA（4s）。 - 隔离手车：主变进线柜/分段柜：12kV，3150/4000A, 31.5kA（4s）；馈线柜、电容器柜、站用变柜、接地变柜：12kV，1250A，31.5kA（4s）。 - 电流互感器：主变进线柜：LZZBJ-10,10kV,3000/1A,5P20/5P20/5P20/5P20/0.5S/0.2S 级；分段间隔：LZZBJ-10,10kV,4000/1A,5P20/5P20/5P20/5P20/0.5S/0.2S 级；SVG 及出线间隔：LZZBJ-10,10kV,400-800/1A，5P40/5P40/5P40/0.5S 级；站用变及接地变间隔：LZZBJ-10,10kV,200-800/1A，5P40/5P40/5P40/0.5S 级； - 母线TV:JDZXF14-10,（10/√3）／（0.1／√3）／（0.1／√3）／（0.1／√3）／0.1kV,准确级次为0.2/0.5（3P）/3P/3P 级。e)避雷器: HY5WZ-17/45,17kV，附在线监测仪。. - 4; - 接地变及消弧线圈; - XHDCR-450/10.5. - 5; - 10kV无功补偿; - 暂按每台主变下2×8MVar 容量电容器预留场地，最终以《电能质量分析专题报告》确定的补偿容量为准. - 6; - 10kV屋内干式变压器; - SCB13-400/10，400kVA，10.5±2×2.5%/0.4kV，Dyn11，Ud=4%，带外壳. # （2）电缆设计 # ①电缆选型 # 电缆截面采用500mm²，推荐选型为ZRA-YJLW02-Z-127/2201×500阻燃型单芯铜导体皱纹铝护套PVC外护套交联聚乙烯绝缘电力电缆。 ②光缆参数 # ADSS光缆参数如下： # ③电缆隧道 # 电缆隧道采用现浇钢筋混凝土结构，断面为2.0m×2.0m，砼：C30（S8），钢筋HPB300、HRB400普通筋，隧道埋深大于2m。电缆隧道每200m各设∠63×6×1500接地角钢一根，电缆隧道接地电阻不大于10Ω。在电缆隧道内对全线电缆线路设置电缆运行在线监测系统，对电缆护层接地电流、电缆接头温度(中间接头)实施监测。 # （3）出线间隔 # 本项目接入系统过渡方案引起建设的对侧变电站为220kV新村变。新村变220kV配电装置现状：220kV配电装置位于站区西侧，采用单母线分段带旁路接线，户外软导线单列布置，共有4回出线，本次需将新村变220kV配电装置的旁路间隔改造为出线间隔，以满足宇泽变本次临时接入。 # 根据项目可行性研究报告220kV新村变220kV旁路间隔参数符合接入要求，本次改造仅需增加部分支柱绝缘子及避雷器，同步增加变电站围墙内的电缆沟。 # 旁路间隔电气设备参数如下： # 表2-4 旁路间隔电气设备参数一览表 序号; 设备名称; 型 号 及 规 范; 单位; 数量; 备注. 1; SF6断路器; 252kV,4000A,50kA/3S; 台; 1; 沿用. 2; 隔离开关; 252kV，1600A，50kA/3s,双接地; 组; 1; 沿用. 3; 隔离开关; 252kV，1600A ，50kA/3s,单接地; 组; 1; 沿用. 4; 电流互感器; 252kV，50kA，5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S，1600/5A; 台; 3; 沿用. 5; 电压互感器; TYD220/√3-0.005,0.5/3P; 台; 1; 沿用. # （4）依托工程 ## 本项目为独立用地地块，出线间隔依托南侧220kV新村变旁路间隔。将新村变220kV配电装置的旁路间隔改造为出线间隔，以满足宇泽变本次临时接入。电缆隧道均为建设单位新建，与其他线缆不共沟。 # （5）公用工程 ①给水、排水 给水：室外给水及生活给水由碧谷片区园区市政自来水管网供水。 排水：雨水经厂区雨水沟汇入碧谷片区雨水管网；生活污水经自建污水处理站处理后回用于厂区绿化。 ②事故油 每台主变下方设置集油坑（有效容积为9m3），站区内修建事故油池（有效容积为46.70m3），当主变压器发生事故时，其绝缘油经集油坑收集后可经事故排油管排入事故油池后，油水分离后回收利用，不可回收的废油由有资质的单位回收处理。 ③进站道路 进场道路由西侧引接至拟建规划道路（腾龙路中段），现状为土路，可作为施工道路使用。无需修建施工道路。 ④站区道路 站内主要道路布置便于安装、检修、运行及消防。在各屋外配电装置场地、主变压器、主要建筑物之间均设置相互连接贯通的环形道路。主变运输道路宽4.5m，转弯半径为9m；主要环形消防车道路宽4m，转弯半径为9m；配电装置区域道路宽3.5m，其余道路转弯半径9m。 ⑤绿化 # 根据项目可行性研究报告，变电站绿化面积4933m2（包含围墙外及护坡绿化）。 # 2.3 工程占地 本项目总占地面积约1.7879hm2，其中永久占地约1.6279hm2，临时占地约0.16hm2。永久占地为变压站占地，用地现状类型为园地，规划用地类型为一类工业用地。临时占地为路径埋地开挖及临时施工用地，沿规划道路铺设。 - 2.4 劳动定员与工作制度 - 项目劳动定员5人，年工作365天，每天3班，每班8小时，5人/班。均在项目区内食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 2.5 总平面布置 （1）新建220kV宇泽变电站工程 站区总平面布置及交通运输根据站外地形地貌条件、电气总平面方案进行布置，为半户外布置变电站。场地整体呈矩形，10kV配电楼位于站区北侧，两层，一层布置10kV配电室；二层布置消弧线圈室（4间）；主变场地位于站区中部，户外布置4台80MVA变压器。220kVGIS楼位于站区南侧，一层。主控楼位于场地东侧，两层，一层布置检修室、蓄电池室（4间）、备用间、安全工器具间、办公室、会议室和女卫生间；二层布置主控室、办公室、备用间和男卫生间。水泵房、消防水池、警传室、污水处理装置、事故油池位于站区西侧，危险废物暂存间布置于东南侧。进场道路由西侧引接至拟建规划道路（腾龙路中段）。变电站平面布置图详见附图3。 - （2）新建线路路径走向 新建地下电缆由220kV宇泽变电站南方向开始敷设，在敷设至围墙外后，沿围墙向西方敷设至规划道路上，新建地下电缆沿规划道路向南敷设至220kV新村变220kV旁路间隔外侧，新建路径由此进入220kV新村变。路径走向见附图4。 2.6 施工现场布置 （1）施工营地 本项目变电站设置2栋活动板房作为施工生产生活区，部分人员在项目区食宿。 （2）材料场 变电站新建工程变电站钢筋加工、材料堆放、机具停放、输电线导线等主要材料在变电站征地红线范围内综合布置。 （3）取土场和弃渣场 本项目不单独设取土（石、料）场及弃渣（土、石）场。变电站及电缆铺设管沟开挖剩余土石方南侧空地临时堆存后及时清运至合法弃土场。 （4）砂石料场 根据本项目可研报告，本项目施工时所需建筑材料（如水泥、砂、石、石灰、砖等）均可从当地的建筑市场购买，本项目不设置砂石料场和砂石料加工场。 （5）施工道路 经现场调查，进场道路由西侧引接至拟建规划道路（腾龙路中段），现状为土路，可作为施工道路使用。无需修建施工道路。 |
| 施工方案 | - 2.7 变电站工程施工工艺 本项目变电站施工主要工艺流程见图2-1。 图2-1 变电站施工工艺流程及产污环节图 施工工艺： 变电站工程施工分三个阶段：一是施工准备；二是基础及建构筑物施工；三是电气设备安装。 （1）施工准备 对场内进行压实平整，铲除植被，平整场地，准备施工所需机械器材、工程建材。 根据现场踏勘，变电站场地正在进行土地平整。 （2）基础及建构筑物施工 变压压站内建构筑物基坑、开挖电气设备基坑，采用大型机械结合人工掏挖的方式，外购施工材料，基础拆模后，经监理验收合格在进行回填，回填土按要求分层夯实，砌筑建构筑物，并对室内进行简单装修；修建站内道路，对站内空地进行硬化、碎石铺垫等。 （3）电气设备安装 外购和运输电气设备，在室内完成装配、完成站内电缆敷设。对设备及系统进行运行调试。 - 2.8 输电线路工程施工工艺 图2-2 输电线路施工工艺流程及产污环节图 电缆隧道开挖采用机械与人工开挖相结合的方式进行沟槽开挖，然后由人工进行混凝土垫层、砖砌电缆隧道、混凝土现筑、电缆隧道回填和水泥砂浆抹面，最后完成沟盖板安装。电缆盘运至施工现场后，安放至电缆放缆架架起，将电缆尾端固定在电缆盘上，通过人工和电缆输送机的作用下向前输送，到达预定的位置后切除电缆余度，并立即对电缆头进行密封处理。 施工方案： # 电缆隧道主体结构：采用现浇钢筋混凝土结构，断面为2.0m×2.0m，砼：C30（S8），钢筋HPB300、HRB400普通筋。 # 电缆隧道埋深：电缆隧道顶面覆土（距最终路面）≥2m； # 隧道防水隧道防水：内壁采用1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂，粉20mm厚；隧道四周外壁设BAC自粘型卷材，卷材厚度≥3mm；施工详见《电缆隧道外防水施工图》。 # 隧道集水及排水普通隧道集水井尺寸为1.4m×1.4m×1.7m，集水井靠隧道中间单侧（电缆支架对侧）布置，隧道内集水井应设置在隧道最低点 # 电缆工井检查人孔电缆工井顶部设检查人孔，用于自然通风、照明及人员检修。普通隧道（直线、转角）工井设置 2 个检查人孔（圆孔）。土建施工时，预埋不锈钢方盖底座及预埋件，便于后期安装防盗井盖。接头工井需将通风亭引致绿化带内，即方孔井腔高出绿化地坪 1.0m，井腔131（外露地坪）四周设通风窗口，通风口百叶窗格栅及防小动物钢丝网均采用不锈钢材料。机动车道及人行道下电缆中间接头隧道人孔为圆孔，尺寸φ=700mm，人孔设置双层井盖，外井盖为防沉降井盖，内井盖为电子监控井盖；防沉降井盖与市政路面顶标高平齐。电缆通道井盖顶部设置电力标识，井盖上方需预制成型井盖编号。人孔井腔及隧道设置爬梯供人员进出，爬梯固定在井腔及隧道侧壁，爬梯采用热浸镀锌材料。检查人孔靠隧道单侧（支架/排管对侧）布置，每座人孔下各设置一付爬梯，以便于电缆敷设及运行检修。 # 电缆竖井采用一座3m×6m×7m电缆竖井进行垂直面高差的调节。 - 2.9 施工进度和建设周期 本项目变电站与输电线路同步施工，变电站计划建设工期为6个月，输电线路计划建设工期为1个月。变电站已于进行进行场地平整，预计2024年1月完工。输电线路预计2023年11月开工，2023年12月完工。 |
| 其他 | - 2.10 方案比选 依据可行性研究报告，本项目变电站选址无比选方案，针对过渡方案输电线路提出2个比选方案。提出两个路径比选方案。 推荐方案（临时过渡方案）：220kV宇泽变电站新建1回220kV线路接入220kV新村变220kV旁路间隔，电缆截面选择500mm²，线路长度约为0.4km。 图2-1 推荐方案（临时过渡方案）接入系统方案图 比选方案（临时过渡方案）：220kV宇泽变电站新建1回220kV线路接入220kV45铜都变，架空导线截面选择300mm²，电缆截面选择500mm²，其中架空线路长度约为59km，电缆长度约为0.4km。 图2-2 比选方案（过渡方案）接入系统方案图 方案比选情况见下表。 表2-5 项目输电线路径方案比选情况一览表 序号; 方案; 推荐方案; 比选方案. 1; 回路数; 1回; 1回. 2; 线路长度; 0.4km; 59km. 3; 铺设方式; 地下电缆; 架空铺设. 4; 交叉跨越; 2; 跨越220kV新以线. 5; 居民类敏感点; 无; 较多. 6; 地形概述; 平地; 山地40%、丘陵30%、平地30%. 7; 生态保护红线; 不涉及; 不确定. 8; 经济比较; 投资最少; 投资较多. 9; 设计推荐意见; 推荐; 不推荐（比选）. 从环境的角度，推荐方案线路较短，沿园区规划道路铺设，施工临时占地较小，因此对周边植被的破坏也较小，同时居民类敏感点也较比选方案少。因此，本环评同意推荐方案选址。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区划 根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），本项目所在地为云南省主体功能区划中限制开发区中的省级重点生态功能区。重点生态功能区不宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发，是需要统筹规划和保护的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的事宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 3.2 云南省生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，本项目项目所在区域属于Ⅲ2-5金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区。 （1）主要生态特征 以高山峡谷地貌为主。年降雨量河谷地带700-900毫米,山地和高原面上可达到1200毫米。低海拔河谷地带植被以稀树灌木草丛为主，高原面上主要是云南松林，河谷土壤以燥红壤为主，山地上的土壤以红壤为主。 （2）主要生态系统服务功能 主要生态服务功能为金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理。 （3）保护措施与发展方向 该功能区保护措施和发展方向为水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。 3.3 生态环境现状 - （1）土地利用现状 本项目土地利用现状为园地，规划用地类别为一类工业用地。 - （2）植被 ①植被区系 根据《云南植被》（1987）对云南省植被的区划，本项目区域属于Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域——ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域——ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带—ⅡAii-1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区——ⅡAii-1a滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区。本亚区为以滇青冈、黄毛青冈、滇栲、元江栲为主的半湿润常绿阔叶林类型的典型分布地区。 ②项目区植被现状 项目所处区域为工业园区，变电站工程用地现状为园地，现正在进行场地平整，厂内已无原生植被，输电线路沿规划道路铺设，沿线已无原生植被。项目区周边植被主要为经济林（主要种植核桃）、荒草、灌草丛和少量农田（主要种植玉米等农作物）。 ③古树名木 据云南省林业厅文件云林保护字〔1996〕第65号“关于印发云南省古树名木名录的通知”和实地踏查，评价区范围内没有古树名木分布。 - （4）动物 本项目拟建站址及输电线路经过地区内已无原生植被分布，现留存的均为次生植被，受人为活动干扰严重，已不具备野生动物栖息的良好条件。根据查阅相关资料和现场调查，本项目拟建站址及输电线路经过地区内常见的野生动物均为伴人居性强，环境适应范围广，昆明地区常见的种类。 ①鸟类 鸟类居多，多为区域常见的广布种，其中以雀形目占优势，常见的有黄臀鹎、棕背伯劳、紫啸鸫、山斑鸠、树麻雀、家燕、灰卷尾、喜鹊等。 ②兽类 本项目拟建站址及输电线路经过地区人类活动频繁，兽类仅见啮齿类动物，且种群数量以鼠科占绝对优势，仅在田间村边树木上偶见松鼠科物种。常见种类有褐家鼠、社鼠、珀氏长吻松鼠和赤腹松鼠等。 ③两爬类 本项目拟建站址及输电线路经过地区常见两爬类种类和数量均较少，其中两栖类以泽蛙、华西雨蛙较为常见；爬行类常见的为石龙子科和游蛇科的种类，如铜蜓蜥、八线游蛇、滑鼠蛇、灰鼠蛇、红脖颈槽蛇等，常以田间昆虫和蛙鼠为食。 ④受保护动物 本项目拟建站址及输电线路经过地区内的野生动物均为地区常见物种和广布种，无国家或云南省级重点保护野生动物物种分布，也无地方特有物种分布。 - 3.4 地表水环境质量现状 项目周边地表水系为大白河，属小江上游河段，小江为金沙江右岸支流，位于云南省昆明市和曲靖市交界处，上段称响水河，中段称大白河，下段称小江。源出寻甸回族彝族自治县西湖(车湖、清水海)。小江北流至响水入东川区，至小河口注入金沙江。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目区段大白河（小江寻甸-东川保留区）现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。 根据《2022年度昆明市环境质量状况公报》，小江四级站断面、阿旺(姑海)断面水质类别Ⅱ类，与2021年相比，水质类别保持不变。能达到《地表水环境质量标准》GB****一2002)Ⅲ类水质标准，为地表水水质达标区域。 3.5 环境空气质量现状 项目所在区域位于昆明市东川（区）东川产业园碧谷片区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB****-2012）及其修改单中的二级标准。 根据昆明市生态环境局2022年6月6日发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县（区）环境空气质量总体保持良好，与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气污染指数有所上升。 根据2021年东川区空气自动监测数据，环境空气监测数据见下表。 表3-1 东川区2021年基本污染物环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/ m3; 标准值 μg/ m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 29; 60; 48.3; 达标. 24h平均第98百分位数; 103; 150; 68.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. 24h平均第98百分位数; 21; 80; 26.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. 24h平均第95百分位数; 76; 150; 50.7; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 111.7; 160; 69.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. 24h平均第95百分位数; 41; 75; 54.7; 达标. 根据上表，2021年东川区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB****-2012）及其修改单中的二级标准，判定项目所在区域为达标区。 # 3.6 声环境质量现状 2023年10月24~26日建设单位委托云南长源检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量进行现状监测。 （1）监测布点：共6个噪声测点(N1~N5)。N1、N2、N3、N4监测点分别设置在厂界东、南、西、北厂界,N5拟建宇泽变电站南侧洗尾嘎村散户，N6拟建线缆。 （2）监测因子：等效连续A声级； （3）监测频率：连续监测2天，每天监测两次，昼间、夜间各一次； （4）监测分析方法：按照国家现行监测技术规范。 （5）执行标准：厂界噪声现状执行《声环境质量标准》（GB****-2008）中的3类标准，洗尾嘎村散户、拟建线缆处噪声现状执行《声环境质量标准》（GB****-2008）中的2类标准。 监测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 检测点位置; 10月24-25日; 10月25-26日; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; N1宇泽变电站厂界东侧; 45.3; 39.3; 44.3; 40.4; GB****-2008中3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）; 达标. 2; N2宇泽变电站厂界南侧; 42.8; 40.3; 45.1; 39.1; 达标. 3; N3宇泽变电站厂界西侧; 47.0; 41.1; 46.4; 40.1; 达标. 4; N4宇泽变电站厂界北侧; 46.0; 41.4; 45.5; 39.4; 达标. 5; N5南侧洗尾嘎村散户; 43.1; 40.2; 43.0; 40.9; GB****-2008中2类标准： 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）; 达标. 6; N6拟建线缆; 45.1; 40.7; 46.1; 41.1; 达标. 根据表3-2监测结果表明，项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB****-2008）3类、2类标准要求。 3.7 电磁环境 建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2023年8月27日至8月28日对项目所在区域电磁环境质量进行了现状监测。监测方案如下： （1）监测点位：共布设14个监测点位，如下： E1#：拟建220kV宇泽变电站东侧； E2#：拟建220kV宇泽变电站南侧； E3#：拟建220kV宇泽变电站西侧； E4#：拟建220kV宇泽变电站北侧； E5#：拟建220kV宇泽变电站东北侧洗尾嘎村散户 E6#：拟建220kV宇泽变电站和新村变电站中间洗尾嘎村散户 E7#：110kV新浪Ⅰ回线与拟建宇泽变电站交汇处 E8#：拟建线缆上侧 E9#：110kV新凯线与拟建线缆交汇处 E10#：110kV新东线与拟建线缆交汇处 E11#：新村变电站东厂界5m处； E12#：新村变电站南厂界5m处； E13#：新村变电站西厂界5m处； E14#：新村变电站北厂界5m处； （2）监测因子 监测因子2项，分别：工频电场（V/m）、工频磁场（μT）。 （3）监测方法 按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）规定在现场进行监测。 （4）监测频次 各监测点位监测一次。 监测点位布设见监测布点图。 - 监测结果 - 监测结果见表3-3。 表3-3 电磁环境现状检测结果一览表 测点编号; 测量位置; 工频电场强度 （kV/m）; 工频磁感应强度 (μT). 1; 拟建220kV宇泽变电站东侧; 0.010; 0.131. 2; 拟建220kV宇泽变电站南侧; 0.064; 0.140. 3; 拟建220kV宇泽变电站西侧; 0.223; 0.150. 4; 拟建220kV宇泽变电站北侧; 0.009; 0.122. 5; 拟建220kV宇泽变电站东北侧洗尾嘎村散户; 0.003; 0.030. 6; 拟建220kV宇泽变电站和新村变电站中间洗尾嘎村散户; 0.085; 0.140. 7; 110kV新浪Ⅰ回线与拟建宇泽变电站交汇处; 0.221; 0.153. 8; 拟建线缆上侧; 0.086; 0.140. 9; 110kV新凯线与拟建宇泽变电站交汇处; 0.338; 1.17. 10; 110kV新东线与拟建线缆交汇处; 0.355; 1.17. 11; 新村变电站东侧厂界外5m处; 0.510; 1.22. 12; 新村变电站南侧厂界外5m处; 0.096; 1.10. 13; 新村变电站西侧厂界外5m处; 0.403; 1.17. 14; 新村变电站北侧厂界外5m处; 1.21; 1.26. 评价标准; 4; 100. 达标情况; 达标; 达标. 监测表明：本项目拟建变电站、电缆线路沿线、新村变电站、附近洗尾嘎村散户处的工频电场强度在0.003～1.21kV/m之间，工频磁感应强度在0.03～1.269μT之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB****-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。 拟建220kV宇泽变电站工频电场强度在0.009～0.223kV/m之间，工频磁感应强度在0.122～0.150μT之间，现状监测数据偏高，主要原因为项目离新村变电站较近（直线距离约150m），受新村变电站电场、磁场影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，正在进行场地平整，经过现场调查未发现环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 3.8 生态环境保护目标 本次评价拟定生态环境评价范围为变电站及输送线路两侧外扩300m范围内区域，评价区域无自然保护区、风景名胜区、珍稀动物栖息地等主要环境保护目标，生态环境主要环境保护目标如下表所示。 表3-4 项目生态环境保护目标 保护目标; 保护对象; 保护级别. 保护生物多样性，维护区域生态平衡（重点是施工永久性占地、临时占地和工程区域植被及动物，水土流失）; 确保项目建设不会破坏当地的生 态环境现状. 3.9 地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 根据调查，本项目不涉及饮用水源保护区等地表水环境保护目标。项目最近地表水体为西侧1500m处的大白河。大白河执行《地表水环境质量标准》(GB****-2002)Ⅲ类标准。 表3-5 地表水环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离(m); 环境功能. 地表水环境; 大白河; 西侧; 1500; 《地表水环境质量标准》（GB****-2002）Ⅲ类. 3.10 环境空气保护目标 本评价项目环境空气保护目标为项目区周边500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。本项目环境空气保护目标情况见表3-6。 表3-6 大气环境保护目标一览表 工程; 保护名称; 坐标（度）; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 与项目区位置关系. X; Y. 变电站; 洗尾嘎村1户 散户; 103.1658355; 26.1235138; 居民点; 1户，5人; 二类区; 南侧76m. 洗尾嘎村2户 散户; 103.1675736; 26.1257373; 居民点; 2户，10人; 二类区; 东北侧121m. 石夹地; 103.1599910; 26.1252626; 居民点; 40户，200人; 二类区; 西侧429m. 小新街; 103.1605167; 26.1219688; 居民点; 30户，150人; 二类区; 西南侧476m. 洗尾嘎村; 103.1706769; 26.1227735; 居民点; 50户，250人; 二类区; 东南侧407m. 103.1675763; 26.1223765; 居民点; 20户，100人; 二类区; 东南侧250m. 电缆线路; 洗尾嘎村1户 散户; 103.1658355; 26.1235138; 居民点; 1户，5人; 二类区; 东侧82m. 小新街; 103.1605167; 26.1219688; 居民点; 30户，150人; 二类区; 西侧330m. 新街 小学; 103.1621260; 26.1201020; 学校; 200人; 二类区; 东侧469人. 碧谷; 103.1641806; 26.1185946; 居民点; 100户，500人; 二类区; 西南侧396m. 嘎德村; 103.1669272; 26.1191203; 居民点; 30户，120人; 二类区; 南侧358m. 3.11 声环境保护目标 本评价项目声环境保护目标为工程范围区域占地周边200m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据现场踏勘，本项目声环境保护目标见下表。 表3-7 声环境保护目标一览表 工程; 保护名称; 坐标（度）; 保护对象; 性质及规模; 环境功能区; 与项目区位置关系. X; Y. 变电站; 洗尾嘎村1户散户; 103.1658355; 26.1235138; 居民点; 1户，5人，1栋，2层砖混结构，高8m，楼顶倾斜; 2类区; 南侧76m. 洗尾嘎村2户散户; 103.1675736; 26.1257373; 居民点; 2户，10人，2栋，2层砖混结构，高8m，楼顶倾斜; 2类区; 东北侧121m. 电缆线路; 洗尾嘎村1户散户; 103.1658355; 26.1235138; 居民点; 1户，5人，1栋，2层砖混结构，高8m，楼顶倾斜; 2类区; 东侧82m. 3.12 电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)对电磁敏感目标的规定，电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。 根据现场踏勘，本项目变电站站界外40m评价范围内电磁环境保护目标为北侧在建昆明东川宇泽半导体有限公司宇泽东川年产20GW单晶硅拉棒生产线项目厂房及办公楼。电缆线路管廊两侧边缘外延5m（水平距离）评价范围内无电磁环境保护目标。本项目电磁环境保护目标见下表。 表3-8 电磁环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标 名称; 坐标X/Y; 性质及规模; 方位及距项目最近距离; 保护级别. 电磁环境; 变电站; 昆明东川宇泽半导体有限公司; E103.165562877° N26.125709449°; 厂房、办公楼（在建），1-3层，钢混凝土结构、砖混结构，高4-12m，共5栋，约1890人，楼顶为平顶; 拟建站址厂界北侧20m; 《电磁环境控制限值》（GB****-2014）工频电场强度和工频磁感应强度限值；. 电缆线路; /; /; /; /. |

| 评价标准 | 3.13 环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在区域位于昆明市东川（区）东川产业园碧谷片区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB****-2012）及其修改单中的二级标准。 具体指标见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 标准来源. PM10; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB****-2012）及其修改单中二类区标准. 年平均; 70. PM2.5; 日平均; 75. 年平均; 35. SO2; 1小时平均; 500. 日平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 日平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10000. 日平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量标准 项目周边地表水系为大白河，属小江上游河段，小江为金沙江右岸支流，位于云南省昆明市和曲靖市交界处，上段称响水河，中段称大白河，下段称小江。源出寻甸回族彝族自治县西湖(车湖、清水海)。小江北流至响水入东川区，至小河口注入金沙江。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目区段大白河（小江寻甸-东川保留区）现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》GB****一2002)Ⅲ类水质标准。具体指标见表3-10。 表3-10 地表水环境质量Ⅲ类标准限值 单位：mg/L，pH除外 指标; 分类; pH; DO; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类. 标准值; Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量标准 变电站在工业园区内，变电站及输电线路区域声环境执行《声环境质量标准》（GB****-2008）中3类标准，居民点声环境执行《声环境质量标准》（GB****-2008）中2类标。具体标准限值见表3-11。 表3-11 环境噪声限值 单位：dB(A) 区域; 类别; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 变电站、输电线路; 3类; ≤65; ≤55. 居民点; 2类; ≤60; ≤50. 3.14 污染物排放标准 （1）废气排放标准 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中无组织排放浓度，排放标准值见表3-12。 表3-12 施工期扬尘排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期设置一个食堂，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB*****-2001），详见下表。 表3-13 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（％）; 60. （2）废水排放标准 施工期生活污水经施工营地沉淀池处理后用于场地洒水降尘，不外排，不设排放标准。 运营期变电站生活污水经自建的一体化污水处理站处理后回用于变电站绿化用水。污水处理站出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准，标准限值见表3-14所示。 表3-14 污水处理站出水执行标准限值 单位：mg/L 序号; 项目指标; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T*****-2020）. 城市绿化. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 浊度/NTU≤; 10. 3; 五日生化耗氧量≤; 10. 4; 氨氮≤; 8. 5; 阴离子表面活性剂≤; 0.5. 6; 溶解性总固体mg/L≤; 1000. 7; 溶解氧≥; 2.0. 8; 氨氮≤; 8. 9; 总氯≤; 0.2. （3）噪声排放标准 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB*****-2011），见表3-15。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准，标准值见表3-16。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）电磁环境控制限值 变电站、电缆隧道工频电场强度、工频磁感应强度公众曝露控制限值按照《电磁环境控制限值》（GB****-2014）执行，标准值见表3-17。 表3-17 公众暴露控制限值 频率（kHz）; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.025～1.2; 200/f; 5/f. 本项目控制限值; 4000; 100. 注：1、频率f的单位为所在行中第一栏的单位； - 频率f的取值为0.05kHz； 3、工频电场：以4000V/m 作为工频电场强度公众曝露控制限值。 4、工频磁场：以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。. （5）固体废物 项目产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB*****-2020）。 项目产生的危险废物主要为事故废油、废旧蓄电池，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 4.1施工工艺及产污节点 - 4.1.1变电站工程施工工艺及产污节点 - 图4-1 变电站施工工艺流程及产污节点图 - 4.1.2输电线路工程施工工艺及产污节点 图4-2 输电线路施工工艺流程及产污节点图 - 4.2施工期环境影响分析 - 4.2.1施工期生态环境影响分析 （1）工程占地 本变电站进站道路利用现有进站道路，新增永久占地占地面积为16279m2，用地现状为园地，位于工业园区内，规划用地类别为一类工业用地；输电线路施工占地为临时占地，沿现有规划道路铺设，施工结束后可恢复原有占地类型。施工道路利用现有进站道路和周边园区道路，施工时临时占地设置在新增用地内，施工结束后进行一定的绿化恢复，项目建设对土地利用结构与功能变化影响小。 （2）对植物的影响 变电站占地用地现状为园地，主要种植经济作物核桃等，无珍稀濒危、受保护植被分布。现正在进行场地平整，用地现状为空地，已无原生植被存在。施工过程破坏地表植被，造成一定生物量损失，但不会对区域生态系统造成明显影响，且通过后期对施工区域周围植被绿化的恢复，可以有效弥补对植被的影响。输电线路工程沿现有规划道路铺设，对周围植被基本无影响。 （3）对动物的影响 本项目评价范围内未发现珍稀濒危受保护野生动物分布，动物以常见类型为主，如蛙、蛇、鼠及麻雀等鸟类。以上动物的活动范围较大，觅食范围也较广，且本项目不涉及大范围面积开挖，工程量小，对动物基本无影响。 （4）水土流失 扰动原地貌、损坏土地基础开挖和施工，会对站场地表造成一定的施工扰动，施工过程对地表扰动将造成一定程度的水土流失，需采取避开雨天、开挖面彩布条覆盖、施工区域设置截排水沟等水土流失防治措施。 - 4.2.2施工期声环境影响分析 （1）噪声源 变电站施工期在土建施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、混凝土搅拌机、汽车等，其声功率级一般为60～85dB（A）。 输电线路施工期在电缆隧道基础开挖时挖土填方、基础施工等阶段中，主要噪声源有混凝土搅拌机、汽车等，这些施工设备运行时会产生噪声。线路施工噪声源声级值一般为70~80dB（A）。 （2）变电站工程声环境影响分析 施工期噪声预测计算公式如下： L2=L1−20lgr2r1 式中，L1、L2－为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB（A）。 取最大施工噪声源值85dB（A）对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表4-1。 表4-1 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值 距变电站场界外距离(m); 5; 10; 15; 30; 80; 100; 150; 200. 未设置拦挡设施噪声贡献值dB(A); 71; 65; 62; 56; 47; 45; 42; 39. 设置拦挡设施噪声贡献值dB(A); 66; 60; 57; 51; 42; 40; 37; 34. 施工场界噪声标准dB(A); 昼间70，夜间55. 注：按最不利情况假设施工设备距场界5m，拦挡措施隔声效果为5dB。 由表4-1可知，新建变电站施工时在设置围挡设施的情况下场界噪声贡献值为66dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB*****－2011）中昼间70dB(A)的要求，项目夜间不施工。 变电站附近声环境保护目标为南侧71m处的洗尾嘎村1户散户，施工噪声贡献值为42dB(A)，预测值为48dB(A)，东北侧121m处的洗尾嘎村2户散户，施工噪声贡献值为38dB(A)，预测值为48dB(A)，施工期噪声对周围环境影响较小。 （3）输电线路声环境影响分析 输电线路电缆隧道基础开挖、线路铺设、管沟回填等活动过程中，挖掘机等机械施工噪声会对线路附近的声环境产生影响。施工线路声环境敏感目标为东侧82m处的洗尾嘎村1户散户，本项目线缆长度0.4km，开挖量小，施工时间短，且夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 4.2.3施工期环境空气影响分析 （1）污染源 施工期废气主要是施工扬尘和施工机械燃油废气，施工扬尘主要来自变电站和输电线路土建施工的场地平整、基础等土石方工程、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 机械燃油烟气主要由变电站和输电线路运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。 （2）施工期废气影响分析 ①施工扬尘 变电站工程施工时，由于土石方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，设备、建筑材料的运输，会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。 输电线路工程在电缆隧道开挖、回填产生的扬尘及建筑材料会对线路周围局部空气质量造成影响，但由于线路施工时间较短，受本项目施工扬尘影响的区域有限，并且通过拦挡、苫盖等施工管理措施可以有效减小线路施工产生的扬尘影响。 - ②机械燃油废气 - 机械燃油烟气主要由运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。工程所在地势开阔，扩散能力较强，有利于汽车尾气扩散、稀释、消除，对周围环境空气影响较小。 4.2.4施工期水环境影响分析 本项目施工污水主要来自施工人员的生活污水、施工废水、地表径流。 （1）生活污水 本项目施工期6个月，高峰期施工人员约25人。当地劳动力回家食宿，在项目区内食宿人员以15人计，回家食宿施工人员日常生活用水按20（L/d·人）计，在项目区食宿施工人员日常生活用水按100（L/d·人）计，产污系数取0.8。则施工期生活用水量为1.7m3/d，306m3。生活污水产生量为1.36m3/d、244.8m3。 施工期生活污水经1个容积2m3的生活污水沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 - 施工废水 按照《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆政办〔2011〕89 号）的要求，车辆出场时应定期清洗，会产生一定量的冲洗废水，环评要求施工场地设置1个容积2m3的洗车池，对出场车辆进行冲洗。设置1个1个容积5m3的沉淀池，车辆冲洗废水、施工废水经1个容积5m3的沉淀池沉淀后回用于洗车池洗车或场地洒水降尘，不外排。 （3）地表径流 施工过程开挖土石方，施工现场堆放砂、石料等建筑材料，若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷而随雨水带走，进入地表水。项目应尽量在非雨季施工，减少现场物料储存量，并在施工场地周围修建临时截水沟收集地表径流，将前15分钟地表径流导入5m3沉淀池内进行处理，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。在施工时期及施工方式合理的条件下，地表径流对周围地表水环境影响较小。 4.2.5施工期固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要是开挖土石方，建筑垃圾，施工人员生活垃圾。 （1）土石方 根据项目可行性研究报告，项目土石方开挖量22202.65m3，填方量16748.68m3，剩余土石方量16748.68m3。临时堆存于变电站南侧空地，运送至合法弃土场堆存。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾（废料）主要来自施工作业中产生的废弃混凝土、砂石以及废弃导线、包装材料等，根据项目可行性研究报告，施工期共产生建筑垃圾（废料）约5000m3。其中废弃水泥袋、砂、石、器材设备外包装等，均分类收集，可回收利用的回收利用，不能利用的及时运至指定的建筑材料处置场所处置，不得随意丢弃于施工场地。 - 施工人员生活垃圾 - 本项目施工期6个月，高峰期施工人员约25人，当地劳动力回家食宿，在项目区内食宿人员以15人计。回家食宿施工人员产生的生活垃圾量按0.2kg/d•人计，在项目区食宿施工人员生活垃圾按1kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为17kg/d，3.06t。生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近生活垃圾处置点。 综上所述，本项目的工程量较小，作业点较集中，施工时间较短，施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。在认真落实各项针对生态环境的生态保护措施以及施工噪声、施工扬尘、施工废污水、施工固体废物等的污染防治措施，并加强监管后，本项目施工期对周围环境的影响将降低到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 4.3产污环节分析 输变电工程运营期只是进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声；同时变电站主变事故、检修产生的废油可能造成漏油环境风险。输变电工程运营期的产污环节参见图4-3～图4-4。 图4-3 本项目变电站运营期产污节点图 电缆隧道铺设 图4-4 本项目输电线路运营期的产污节点图 - 4.4污染源分析 （1）工频电场、工频磁场 工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用交流电气设备采用的额定频率，单位Hz，我国采用50Hz。本报告工频电场、工频磁场即指50Hz频率下产生的电场和磁场。 变电站主要设备及母线线路和输电线路在运行时，电压产生工频电场，电流产生工频磁场，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站内的变压器会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的电磁性噪声。 （3）废水 变电站内无工业废水产生。变电站值守人员和检修人员产生的少量生活污水经自建一体化污水处理站处理后回用于变电站绿化用水。 输电线路运营期无工业废水产生。 （4）固体废物 变电站运营期的固体废物主要为变电区值守人员和检修人员产生的生活垃圾以及废旧铅酸蓄电池、变压器油。 输电线路在运营期无固体废物产生。 （5）事故漏油风险 变电站主变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。 - 4.5 运行期环境影响分析 - 4.5.1运营期电磁环境影响分析 （1）电磁环境影响评价方法 ①变电站新建工程：采用类比分析法。 ②新建电缆工程：采用类比分析说明。 （2）电磁环境影响评价结论 本项目电磁环境影响分析内容详见电磁环境影响专题评价，相关结论如下： 根据类比预测变电站围墙外，拟建变电站建成投运后，站址厂界产生的工频电场、工频磁场强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB****-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 根据类比本项目220kV电缆线路运行期产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB ****-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 - 4.5.2运营期声环境影响分析 （1）源强 项目输电线路为地下电缆，类比同类型输电线路，其声源源强一般在35dB(A)～50dB（A）之间。 变电站的主变压器、断路器和屋外配电装置、出线导线等设备在运行期间将产生噪声，冷却风扇产生空气动力噪声。变电站噪声以中低频为主，主要的噪声源为主变压器。参考《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），油浸自冷式220kV变压器的声压级为65.2dB（A），声功率级为88.5dB（A）。 （2）声环境影响分析 ①输电线路声环境影响分析 本项目输电线路为地下电缆，类比同类型输电线路，其声源源强一般在35dB(A)～50dB（A）之间。对周围声环境影响较小。 ②变电站厂界噪声预测 变电站内主要声源为4台主变压器，主变压器露天设置。变电站噪声影响预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4－2021）工业噪声中室外点声源预测模式。 点声源随传播衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0) 式中：LA—计算点处的声压级，dB（A）； L0—噪声源强，取65.2dB（A）； r0—参考距离，取为1m； rA—声源距计算点的距离（m）。 声源叠加模式： L总=10lgi=1n10Li10 式中，L总－几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li－某一个声压级，dB(A)； 本项目变电站为室外布置，计算不考虑地面效应引起的附加隔声量。变电站建成投运后站界噪声预测结果见表4-2。 表4-2 变电站厂界噪声预测结果表 噪声源; 源强/ dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 /dB(A); 距离 （m）; 贡献值/ dB(A); 距离 （m）; 贡献值/dB(A); 距离 （m）; 贡献值/dB(A). 1#主变; 65.2; 115; 24; 45; 32.1; 35; 34.3; 41; 32.9. 2#主变; 65.2; 105; 24.8; 45; 32.1; 45; 32.1; 41; 32.9. 3#主变; 65.2; 95; 25.6; 45; 32.1; 55; 30.4; 41; 32.9. 4#主变; 65.2; 85; 26.6; 45; 32.1; 65; 28.9; 41; 32.9. 叠加值/dB(A); 31.4; 38.1; 37.9; 38.9. 噪声限值; 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 从表4-4可以看出，主变压器噪声在不考虑隔声的情况下，经距离衰减后，在厂界处的贡献值在31.4~38.9dB（A）之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准要求，对周围声环境质量影响较小。 ③声环境敏感目标预测 变电站建成投运后，站址周围涉及的的声环境敏感目标为站址南侧76m处的洗尾嘎村1户散户及东北侧121m处的洗尾嘎村2户散户，敏感目标噪声预测结果见下表。 表4-3 敏感目标噪声预测结果 敏感目标; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 数据; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 洗尾嘎村1户散户; 现状值; 47; 42; /; /; /. 贡献值; 34; 34. 叠加值; 47; 43; 60; 50; 达标. 洗尾嘎村2户 散户; 现状值; 47; 42; /; /; /. 贡献值; 30; 30. 叠加值; 47; 42; 60; 50; 达标. 根据预测结果，本项目220宇泽变电站建成运行后周边环境敏感目标噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB****-2008）中的2类标准，对周围声环境敏感目标影响较小。 4.5.3运营期地表水环境影响分析 （1）用排水情况 变电站内运营期用水主要为值守员工生活污水及绿化用水。废水主要为变电站值守人员产生的生活污水。项目排水系统采用雨污分流制，站内雨水经雨水沟收集后排至园区雨水管网，生活污水经化粪池、自建一体化处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准后回用于绿化，雨天存储，不外排。 ①生活用水 变电站值守人员5人/班，均在项目区食宿。根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168—2013），职工生活用水量按照100L/人.d计，则项目生活用水量为0.5m3/d，182.5m3/a。生活污水产生率按80%进行计算，则本项目运行期间生活污水产生量为0.4m3/d，146m3/a。生活污水所含污染物主要为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准后回用于变电站绿化。 ②绿化用水 变电站绿化面积为4933m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），非雨天绿化按3L/（d·m2）进行浇灌，则非雨天绿化用水为14.79m3/d， 经查阅东川区气象资料，项目全年非雨天为228天，非雨天均需要进行绿化浇灌，则本项目绿化用水量为3372.12m3/a。 项目区水平衡见下图。 图4-5 项目水平衡图（晴天，单位m3/d） 图4-6 项目水平衡图（雨天，单位m3/d） 项目废水产排情况见下表。 表4-4 项目废水产排情况一览表 产污环节; 类别; 产生量m3/a; 排放形式; 治理措施; 排放量m3/a; 排放标准; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 办公生活; 生活污水; 146; 回用于厂区绿化; 1座1座1m3化粪池，1座2m3/d一体化污水处理站; 146（回用）; 《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准; 污水处理站出口; pH、COD、BOD、氨氮、阴离子表面活性剂等; 一年监测一次每次连续监测2天. - （2）污水处理设施可行性分析 - ①化粪池 - 根据计算，生活污水产生量为0.4m3/d，146m3/a，可研提出建设容积1m3的化粪池满足生活污水处理要求。 - ②污水处理站处理规模 - 根据计算，生活污水产生量为0.4m3/d，146m3/a，生活污水经过化粪池预处理后，通过格栅井，隔离大的悬浮物后进入调节池，调节水质和水量后进一体化污水处理设备。污水处理站每天运行8h，本环评提出污水处理站处理规模2m3/d，满足生活污水处理要求。 - ③清水池 - 变电站生活污水产生量为0.4m3/d，146m3/a，可全部用于变电站绿化用水，雨天存储于4m3的清水池，可保证10天连续雨天生活污水不外排。 - ④处理工艺 本环评推荐一体化污水处理站处理工艺为“接触氧化+MBR”工艺，一体化污水处理工艺流程见图4-7。 图4-7 一体化污水处理站工艺流程 生活污水经过化粪池预处理后，通过格栅井，隔离大的悬浮物后进入调节池，调节水质和水量后进一体化污水处理设备。 接触氧化池的原理可以分为两个主要过程：生物降解和氧化反应。首先，废水进入氧化池后，与活性污泥接触。活性污泥是一种富含微生物的混合物，其中包括细菌、真菌、原生动物等。这些微生物通过吸附、附着或吞噬方式将废水中的有机物质吸附到它们的细胞表面或内部。然后，微生物利用废水中的有机物质作为碳源和能量源进行生长和代谢。在这个过程中，有机物质被降解成较小的分子，如二氧化碳和水。此外，微生物还会利用废水中的氮和磷等无机物质进行生长和代谢，实现废水中营养物质的去除。废水进入MBR池固液分离后，上清液再进入消毒池进行消毒后即可用于厂区绿化。 - 污水类别、污染物、污染治理设施、排放情况信息表 产污环节; 办公生活. 污水类别; 生活污水. 污水产生量; 0.4m3/d. 污染物种类; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 330; 142; 32.8; 4.2; 4.84. 污染治理设施; 处理措施; 1m3化粪池+2m3/d一体化污水处理站+4m3清水池. 能力; 2m3/d. 工艺; 预处理+接触氧化+MBR. 是否为可行技术; 是（《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中的可行技术）. 回用量; 0.4m3/d. 排放方式; 不外排. 排放去向; 厂区绿化. 排放规律; 不外排. 排放口基本情况; 不设排口. 执行标准; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T *****-2020）中城市绿化用水标准. /; 10; 8; /; /. - 项目采取措施为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中的可行技术，措施可行。项目生活污水经过预处理后由一体化污水处理设备处理，出水可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T *****-2020）标准要求。 - （3）项目废水回用于厂区绿化不外排的可行性分析 根据上述水平衡计算，变电站非雨天绿化用水为14.79m3/d，3372.12m3/a。变电站生活污水产生量为0.4m3/d，146m3/a，可全部用于变电站绿化用水，雨天存储于4m3的清水池，可保证连续10天雨天废水不外排。项目生活污水经处理后用于厂区绿化不外排是可行的。 4.5.4运营期环境空气影响分析 项目运营期废气主要为厨房油烟，厨房油烟经油烟经油烟机处理后经厨房屋顶排放，对周围环境空气影响较小。 4.5.5运营期固体废物环境影响分析 输电线路运行期无固废产生，变电站运行期间固体废物主要为变电站值守人员和检修人员产生的生活垃圾、变电站内的事故废油、废旧蓄电池和废旧材料。 （1）产生处置情况 ①生活垃圾 项目劳动定员5人，均在厂区食宿，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.825t/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶，定期清运至附近生活垃圾处置点处置。 - ②废旧材料 - 变电站运行期间，将定期进行设备维修和更换，会产生一定量的电气设备零件等废旧材料，约0.05t/a，主要是铁质、钢质的零部件，这些废弃物均可回收，集中收集后外售给废旧资源回收中心回收利用。 ③危险废物 1）事故废油 变电站设置4台80MVA的主变压器，根据项目可行性研究报告，1台80MVA变压器油重约40t，油量约为44.70m3。每台主变下方设置集油坑（有效容积为9m3），变电站修建事故油池（有效容积为46.70m3），集油坑容积能够满足《火力发电广与变电站设计防火标准》（GB*****-2019）中“挡油设施的容积宜按油量的20%设计”的要求，事故池容积能够满足不小于最大单台设备油量的100%的设计要求。 当主变压器发生事故时，事故油经集油坑收集后可经事故排油管排入事故油池，事故废油经事故油池储存，经维修人员处理后抽回变压器中继续使用，废油处理过程中约92%的废油经过处理后属合格变压器油，剩余的8%的废油为废油渣不能使用，则事故废油产生量为8t/次。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部部令第15号），废油属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码900-220-08，集中收集暂存于危废暂存间后，委托有危废处理资质的单位进行处理。 2）废旧蓄电池 在变电站故障情况下，变电站内应急保护、测控供电及主控楼应急照明采用蓄电池供电，使用108只铅酸蓄电池，每只重量约20kg，总重量约2160kg。 蓄电池使用寿命约5年，蓄电池报废后属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，危险废物代码900-052-31，报废后由资质单位处理。铅酸蓄电池的更换为集体更换，更换前与有资质的危废处理单位联系好，更换下来直接交与有资质单位处理，不在站区进行储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置。 本项目危险废物产生处置情况见下表。 表4-6 项目危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 贮存方式; 处置方式及去向. 事故废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 8t/次; 液; 矿物油; 不定期; T，I; 桶装、危废暂存间暂存; 委托资质单位处置. 废旧蓄电池; HW31含铅废物; 900-052-31; 2.16t/次; 固; 铅酸; 5年; T; 桶装、危废暂存间暂存; 委托资质单位处置. （2）影响分析 ①生活垃圾统一收集于垃圾桶，定期清运至附近生活垃圾处置点处置。废旧材料集中收集后外售给废旧资源回收中心回收利用。处置率100%，对周围环境影响较小。 ②事故废油处置 根据项目可行性研究报告，变电站建设4台80MVA的主变压器，户外设置。每台主变下方设置集油坑，集油坑外廓每边大于变压器外廓约1.2m~1.5m；变电站内修建容积为46.70m3的事故油池；集油坑与事故油池由排油管道连接。若变压器发生事故，其绝缘油进入主变下方集油坑，经排油管道排入事故油池。 变电站贮油设施合理性分析： 根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB*****-2019）中：“户内单台容量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的贮油设施。” 项目主变压器下方设置的集油坑（贮油或挡油设施）有效容积9m3；本项目80MVA单台变压器油箱容积（44.7m3）的20%为8.94m3，满足GB*****-2019中“挡油设施的容积宜按油量的20%设计”的要求；项目变电站设置事故总油池有效容积46.7m3，能100%容纳变电站最大变压器油量（主变压器单台油箱容积约20.1m3），满足GB *****-2019中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求。 变电站设置的集油坑和总事故油池主体为混凝土浇筑，施工时在其混凝土基层及四周墙面必须防渗，避免事故废油渗入集油坑和总事故油池周围地表，造成二次污染事件。 环评要求：变电站集油坑和事故油池的基层及四周防渗严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，集油坑和事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上分析，项目变电站贮油设施（集油坑和事故油池）有效容积及防渗措施均能满足环保要求；项目变电站设置的贮油设施合理、可行。 ③废旧蓄电池 蓄电池报废后属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，危险废物代码900-052-31，蓄电池更换前与有资质的危废处理单位联系好，更换下来直接交与有资质单位处理，不在站区进行储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置。 变电站已设计建设一间建筑面积为16m2的危险废物暂存间，环评要求拟建危险废物暂存场所危废贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），强化危险废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝危险废物在厂区内的散失、渗漏。 做好危险废物的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置，建立完善的规章制度，建立危废管理台账，设置警示标志。危险废物定期委托有资质的单位处置，做好暂存间防渗透及应急预处理措施，以降低危险废物洒落对周围环境的影响。 4.5.6运营期地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为输变电工程编制报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中表A.1，本项目属于电力热气燃气及水生产和供应业中的其他，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 项目对于地下水及土壤的影响，主要通过污染类型、污染途径及防控措施进行分析。项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求等详见表4-7。 表4-7 项目项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求 污染源; 工艺流程/节点; 主要污染途径; 污染物类型; 防控措施. 废矿物油; 事故油池; 垂直入渗; 石油类; 进行重点防渗，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 废铅蓄电池; 危废暂存间; 垂直入渗; 铅等重金属. 根据上表分析，项目污染物经采取措施后，对地下水、土壤影响较小，不设跟踪监测要求。 4.5.7运营期生态影响分析 项目运营过程中不扰动土地，厂区除建筑物占地外均设置硬化措施，不会造成水土流失，不排放含尘、有毒有害废气，对生态环境的影响较小。 4.5.8运营期环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，项目主要危险物质为废变压器油（油类物质）。其特性见表4-8。 表4-8 变压器油物质理化性质和危险特性 变压器油. 标识; 中文名; 机油；润滑油; 英文名; Lubricating oil;Lube oil. 废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物; 代码; 900-220-08. 理化 性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味. 相对密度（水＝1）; ＜1. 溶解性; 不溶于水. 燃烧 爆炸 危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 引燃温度（℃）; 248; 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 稳定性; 稳定; 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 聚合危害; 不聚合. 健康 危险; 浸入途径：吸、食入。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可以引起油脂性肺炎。慢接触着，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏 处理; 人员迅速撤离泄漏污染区至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，则按（式6.1-1）计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn （式6.1-1） 式中：q1、q2，....，qn—每种危险物质的最大存在总量，t Q1、Q2，....，Qn—每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列物质，本项目仅涉及表B.1中油类，即废变压器油，事故状态下，液压油全部泄露量为160t，贮存于事故油池经维修人员处理后92%抽回变压器中继续使用，剩余的8%的废油暂存于危险废物暂存间委资质单位处置。 - 表4-9 项目危险物质Q值计算情况一览表 序号; 物质名称; 最大储存量; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 废变压器油; 160t; 2500; 0.0069. 根据计算项目Q等于0.064，因此危险物质Q＜1。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评估技术导则》，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，则本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 - 表4-10 风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由上表可知，本项目环境风险进行简单分析。 （2）环境风险源及可能影响途径 废矿物油，主要产生于变压器，分布在变压器、事故池。可能产生的环境风险为变压器发生事故，变压油进入事故油池，而事故油池发生渗漏，污染土壤和地下水。 变电站蓄电池主要采用铅酸蓄电池，主要作为事故停电电源，使用寿命较长，可达5年。铅酸蓄电池的更换为集体更换，更换前与有资质的危废处理单位联系好，更换下来直接交与有资质单位处理，不在站区进行储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置。危险废物暂存间废电池破损，防渗层发生泄露，污染土壤和地下水。 （3）环境风险防范措施 ①事故油池的基层防渗按照重点防渗区进行防渗，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，集油坑和事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③废铅酸蓄电池使用聚四氟乙烯托盘，收集电解液渗漏。 ④变电站废旧蓄电池在更换、收集、运输时，严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧蓄电池 ⑤加强巡检、建立报警系统：针对本项目存在的风险，项目应加强日常巡检，建立报警系统，一旦发生主事故，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 ⑥编制突发环境事件应急预案，报当地生态环境部门备案，定期开展应急演练。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.6 变电站选址合理性分析 本项目属于宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套供电输变电项目，变电站已取得《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站项目的回复意见》，变电站占地范围内不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用基本农田及生态保护红线，变电站所在区域及周边500m范围内未发现国家和省重点保护的野生动植物及古树名木。变电站运行对环境产生的影响可以接受。因此，从环境保护角度分析，变电站建设不存在环境制约因素，站址选址合理。 4.7 线路路径合理性分析 线路路径已进行方案比选，选择了最优环境可行路径。路径走向已取得《昆明市东川区自然资源局关于云南东川产业、园区碧谷片区宇泽半导体单晶硅拉棒项目配套220kV输变电站建设项目电力线路走向及通道占用的选址意见》，线路不涉及风景名胜、自然保护区、饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、基本农田，沿现有规划道路铺设，对周围生态环境影响较小。因此，本项目线路的建设不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，线路建设可行 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 5.1 施工期生态环境保护措施 （1）土地占用保护措施 ①建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，变电站施工活动限制在站区范围内，输电线路施工限制在事先划定的施工区内。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应采取围护拦挡措施，并在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 ③优化施工方案，减少临时占地土壤的扰动和破坏。 ④工程施工完成后，应及早清理施工现场，对临时施工扰动区域进行土地整治及植被恢复，避免水土流失。 ⑤施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，则采取临时挡护和覆盖的措施。 ⑥施工工序要安排科学、合理，土建施工一次到位，避免重复开挖。 （2）植被保护措施 ①变电站工程在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围。 ②输电线路施工时，建设单位应划定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。 ③施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。 ④施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行植被恢复。 在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。 （3）动物保护措施 ①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 ②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 ③施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 在采取上述土地占用保护措施和植被保护、动物保护措施后，工程施工期对周边生态环境影响较小。 - 5.2 施工期声环境保护措施 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期噪声防治措施： （1）严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》有关规定，采取有效措施，降低施工噪声，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00 期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。 （2）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，高噪声设备尽量远离南侧和东北侧的洗尾嘎村散户布置； （3）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； （4）采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间； （5）加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 - 5.3 施工期环境空气保护措施 为减小工程施工期扬尘对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期扬尘防治措施： （1）严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89 号）第六条的规定：变电站、电缆线路厂界周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙。围墙应用标准板材或砖砌筑，砖砌筑应当粉刷涂白，封闭严密，保持整洁完整； （3）加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，不得污染道路； （4）对粉状粒料堆应采取防尘布或网遮盖、洒水降尘、袋装等措施，减少由于风力引起的扬尘。 （5）施工场地内车辆应采取低速行驶，道路保持清洁，裸露场地采取洒水降尘措施。 （6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染。 （7）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，临时堆放场地应远离居民区。 （8）施工应使用外购商品混凝土。 （9）不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。 （10）推行绿色文明施工管理模式，建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。切实履行工地门前三包责任制，保持出入口及周边道路的清洁。 在采取上述防护措施后，本项目施工期对环境空气影响较小。 - 5.4 施工期地表水环境保护措施 为减小工程施工期废水对周围环境的影响，本环评要求施工单位在整个施工期采取如下施工期废污水防治措施： （1）设置1个2m3生活污水沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 （2）施工场地设置1个容积2m3的洗车池，对出场车辆进行冲洗，施工废水、施工车辆冲洗废水经1个容积5m3的沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）施工场地周围修建临时截水沟收集地表径流，将前15分钟地表径流导入沉淀池内进行处理，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （4）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 （5）严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89 号）：建设施工场地设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。 - 5.5 施工期固体废物处置措施 （1）项目土石方开挖量22202.65m3，填方量16748.68m3，剩余土石方量16748.68m3。临时堆存于变电站南侧空地，及时运送至合法弃土场堆存。临时堆存土石方遮盖堆存，及时清运。 （2）建筑垃圾可回收利用的回收利用，不能利用的及时运至指定的建筑材料处置场所处置。严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89号）的规定：施工单位在施工中应当随时清理建筑垃圾，控制建筑污染；保持施工现场卫生整洁；施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其它杂物和建筑垃圾。 （3）生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近生活垃圾处置点 （4）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6 运营期电磁环境保护措施 （1）根据《云南省电力设施保护条例》，禁止在变电站围墙外延伸3m所形成的区域内新建永久性建筑物，要求在项目变电站围墙外3m所形成的区域内不规划建设任何构筑物。 （2）变电站设围墙，合理布置主变。 （3）合理设置各级电压配电设施场地与围墙边界的距离，合理选择配电架构高度、对地和相间距离，合理布置电器设备。 （4）在设备定货时要求导线、母线、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。 （5）建设单位应在站址周围及线路走廊处粘贴、悬挂各种警告、防护标识，避免意外事故。对站址周围群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识。 （6）运行期做好设施的维护和运行管理，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响。 确保变电站及线路电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB****-2014）相关要求。 5.7 运营期声环境保护措施 运行期做好设施的维护和运行管理，做好主变压器等声源设备减震装置维护，选用低噪声设备，布置于场地中央，利用围墙、距离衰减等降低对周边环境的影响。 5.8 运营期水环境保护措施 （1）生活污水经1座1m3化粪池，1座2m3/d一体化污水处理站处理后回用于变电站绿化，雨季暂存于4m3的清水池。 （2）化粪池定期清掏，污水处理站定期检修维护； （3）定期对污水处理站出水进行监测。 5.9 运营期环境空气保护措施 厨房油烟经油烟经油烟机处理后经厨房屋顶排放。 5.10 运营期固体废物防治措施 （1）生活垃圾统一收集于垃圾桶，定期清运至附近生活垃圾处置点处置。 （2）发生事故时，事故油经集油坑收集后可经事故排油管排入事故油池，事故废油经事故油池储存，经维修人员处理后抽回变压器中继续使用，废油渣集中收集暂存于危废暂存间后，交由有危废处理资质单位处理。 （3）变电站内铅酸蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有危废处理资质单位处理，严禁随意丢弃，不在站内储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置。 危废暂存间、事故油池的防渗严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 危废暂存间环境管理要求： （1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 （2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 （3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集贮存。 （4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 （7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档 危废管理计划要求： 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 5.11 运营期环境风险防范措施 （1）事故油池的基层防渗按照重点防渗区进行防渗，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危险废物暂存间严格按照危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，集油坑和事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）废铅酸蓄电池使用聚四氟乙烯托盘，收集电解液渗漏。 （4）变电站废旧蓄电池在更换、收集、运输时，严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧蓄电池 （5）加强巡检、建立报警系统：针对本项目存在的风险，项目应加强日常巡检，建立报警系统，一旦发生主事故，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 （6）编制突发环境事件应急预案，报当地生态环境部门备案，定期开展应急演练。 5.12 运行期环保措施责任主体及实施效果 本项目运营期采取的生态环境保护措施的责任主体为建设运行管理单位，建设运行管理单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项生态保护和污染防治措施后，本项目运营期对生态环境影响较小，电磁及声环境影响能满足标准要求。 |
| 其他 | 5.13 环境管理 （1）环境管理机构与职能 建设单位应设立专门的部门或者人员，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 ②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 ③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。 ④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ⑤负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ⑥负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。 - （3）环境管理计划 ①项目建成投产前，建设单位应对建设项目进行竣工环保验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求； ②设置专门的环境管理部门、专职管理人员，全面管理各个环保治理措施和管理措施的实际落实情况； ③制定本项目营运期的环境管理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境管理的项目和内容； ④运营中，对危废暂存间、收纳容器进行标识；对危废转移采取“联单”管理，全程监控危废的转运，并控制危废暂存时间，不得超过1年； ⑤制定应急预案，定期举行应急演练，积极预防和妥善处置突发环境事件； ⑥在营运期间，作好管理记录及管理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等，按要求填写运营期环境统计表、污染源申报表等，并定期向生态环境部门汇报项目的环保工作情况。 - （4）环境管理台账要求 根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，在项目运行过程中环境管理台账应记录以下内容： ①记录形式：同时使用电子台账和纸质台账。 ②记录内容：①将危险废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为3年；③项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息，具体记录内容参照《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）中附录A。 ③记录频次：对于基本信息没有发生变化的每年记录1次，基本信息发生变化的在发生变化时记录1次；生产设施正常运行情况下对运行状态、生产负荷等每天记录1次；污染防治设施在正常情况下每天记录运行情况1次。 ④记录存储及保存：①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。 - （5）监测计划 本项目在项目竣工验收在正常运行工况下的工频电磁场的监测，按原国家环境保护局编制的《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》的有关规定开展监测及分析工作，见表5-1。 表5-1 监测计划一览表。 监测因子; 工频电场、工频磁场; 噪声（等效连续 A 声级）; 生活污水（pH、COD、BOD、氨氮、阴离子表面活性剂等）. 监测点位; ①变电站东、南、西、北厂界5m处各设1个监测点位； ②变电站监测断面1处：围墙外1m处起，每隔5m设1个监测点，测至背景值（或厂界50m）处止； ③评价范围内敏感目标：北侧昆明东川宇泽半导体有限公司 ④地下输电线缆：线路起点、终点各监测1个点位；电缆线路断面监测：以地下输电电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊两侧边缘各外延5m处为止；对于以电缆管廊中心对称排列的地下输电电缆，只需在管廊一侧的横断面方向上布置监测点。; 变电站东、南、西、北厂界1m处各设1个监测点位; 污水处理站出口. 监测频率; ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次； ②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测； ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 ④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。; 验收监测及投诉监测; 一年监测一次每次连续监测2天. 监测要求; 按照竣工验收的要求进行监测; 按照竣工验收的要求进行监测; 按照竣工验收的要求进行监测. 监测方法; 根据 HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）; 《环境噪声监测技术规范 城市声环 境常规监测》（ HJ 640-2012）; 《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准. 监测依据; 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）; /. 应记录的工作条件; （1）时间、天气状况、温度和湿度 （2）设备名称、型号、工作状况 （3）监测依据 （4）监测时变电站和输电线路工况情况，如监测时主变、输电线路电流、电压大小等; /. 5.14 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照生态环境部关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目正式投产运行前，建设单位需组织自验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况。 |
| 环保投资 | 项目总投资20000万元，其中环保投资约52.5万元，占总投资的0.26%。环保投资详见表5-2。 表5-2 项目环保措施投资情况 项目; 内容; 规模; 投资（万元）; 备注. 变电站; 输电线路; 合计. 施工期; 废水治理; 施工废水沉淀池; 1个，5.0m3; 0.5; ——; 0.5; 环评要求. 生活污水沉淀池; 1个，2.0m3; 0.2; ——; 0.1; 环评要求. 洗车池; 1个，2.0m3; 0.1; 0.1. 截排水沟; /; 2.0; 2.0; 4.0; 可研设计. 大气; 洒水抑尘; /; 1.5; 0.5; 2.0; 环评要求. 施工围挡; /; 2.0; 2.0; 4.0; 环评要求. 生态环境; 土方遮盖、绿化、生态恢复; /; 2.0; 1.0; 3.0; 环评要求. 运营期; 生活污水; 化粪池; 1个，1m3; 0.1; —; 0.1; 可研设计. 一体化污水处理站; 1座，2m3/d; 3.0; —; 3.0; 可研设计. 清水池; 1个，4m3; 0.5; —; 0.5; 环评要求. 雨水; 雨水沟; /; 3.0; —; 3.0; 可研设计. 固废; 生活垃圾桶; 2个; 0.1; —; 0.1; 环评要求. 危险废物暂存间; 1间，建筑面积16m2; 5.0; —; 5.0; 可研设计. 事故废油; 集油坑; 4个，单个容积9m3; 8.0; —; 8.0; 可研设计. 事故油池; 1个，容积46.70m3; 13.0; —; 13.0; 可研设计. 警示标志; 安全警示图文标志; /; 3.0; 3.0; 6.0; 环评要求. 合计; 44.0; 8.5; 52.5; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）土地占用保护措施 ①建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，变电站施工活动限制在站区范围内，输电线路施工限制在事先划定的施工区内。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应采取围护拦挡措施，并在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 ③优化施工方案，减少临时占地土壤的扰动和破坏。 ④工程施工完成后，应及早清理施工现场，对临时施工扰动区域进行土地整治及植被恢复，避免水土流失。 ⑤施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，则采取临时挡护和覆盖的措施。 ⑥施工工序要安排科学、合理，土建施工一次到位，避免重复开挖。 （2）植被保护措施 ①变电站工程在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围。 ②输电线路施工时，建设单位应划定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。 ③施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。 ④施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行植被恢复 （3）动物保护措施 ①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 ②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 ③施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 | 对周围生态环境影响较小 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）设置1个2m3生活污水沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 （2）施工场地设置1个容积2m3的洗车池，对出场车辆进行冲洗，施工废水、施工车辆冲洗废水经1个容积5m3的沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）施工场地周围修建临时截水沟收集地表径流，将前15分钟地表径流导入沉淀池内进行处理，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （4）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 （5）严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89 号）：建设施工场地设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。 | 生活污水、施工废水处理后回用，不外排 | 生活污水经1座1m3化粪池，1座2m3/d一体化污水处理站处理后回用于变电站绿化，雨季暂存于4m3的清水池 | 处理达《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T*****-2020）中城市绿化标准后回用于绿化，雨天存储，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池、危险废物暂存间进行重点防渗，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）要求 |
| 声环境 | （1）严格执行《昆明市环境噪声污染防治管理办法》有关规定，采取有效措施，降低施工噪声，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00 期间进行建筑施工作业；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工开展前向周边可能受影响的居民区告知，积极与居民进行协商，尽可能在施工中减轻对居民正常生活的影响。 （2）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行，高噪声设备尽量远离南侧和东北侧的洗尾嘎村散户布置； （3）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； （4）采用先进的生产工艺，如静压灌桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间； （5）加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 | 施工期厂界噪声排放达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB*****-2011） | 运行期做好设施的维护和运行管理。 | 变电站运行期间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89 号）第六条的规定：变电站厂界周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙。围墙应用标准板材或砖砌筑，砖砌筑应当粉刷涂白，封闭严密，保持整洁完整； （3）加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，不得污染道路； （4）对粉状粒料堆应采取防尘布或网遮盖、洒水降尘、袋装等措施，减少由于风力引起的扬尘。 （5）施工场地内车辆应采取低速行驶，道路保持清洁，裸露场地采取洒水降尘措施。 （6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染。 （7）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，临时堆放场地应远离居民区。 （8）施工应使用外购商品混凝土。 （9）不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。 （10）推行绿色文明施工管理模式，建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。切实履行工地门前三包责任制，保持出入口及周边道路的清洁。 | 施工期扬尘排放达《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中无组织排放浓度。对周围环境空气影响较小。 | 厨房油烟经油烟净化装置处理后经厨房屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB*****-2001） |
| 固体废物 | （1）项目土石方开挖量22202.65m3，填方量16748.68m3，剩余土石方量16748.68m3。临时堆存于变电站南侧空地，及时运送至合法弃土场堆存。临时堆存土石方遮盖堆存，及时清运。 （2）建筑垃圾可回收利用的回收利用，不能利用的及时运至指定的建筑材料处置场所处置。严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办[2011]89号）的规定：施工单位在施工中应当随时清理建筑垃圾，控制建筑污染；保持施工现场卫生整洁；施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其它杂物和建筑垃圾。 （3）生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近生活垃圾处置点 （4）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。 | 固体废物处置率100% | （1）生活垃圾统一收集于垃圾桶，定期清运至附近生活垃圾处置点处置。 （2）发生事故时，事故油经集油坑收集后可经事故排油管排入事故油池，事故废油经事故油池储存，经维修人员处理后抽回变压器中继续使用，废油渣集中收集暂存于危废暂存间后，交由有危废处理资质单位处理。 （3）变电站内铅酸蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有危废处理资质单位处理，严禁随意丢弃，不在站内储存，若单个电池报废，则暂存于项目危险废物暂存间，委托资质单位处置。 变电站设置的危废暂存间的防渗严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，防渗系数按≤10-10cm/s建设。 | 固废处置率100% |
| 电磁环境 | / |  | （1）根据《云南省电力设施保护条例》，禁止在变电站围墙外延伸3m所形成的区域内新建永久性建筑物，要求在项目变电站围墙外3m所形成的区域内不规划建设任何构筑物。 （2）变电站设围墙，合理布置主变。 （3）合理设置各级电压配电设施场地与围墙边界的距离，合理选择配电架构高度、对地和相间距离，合理布置电器设备。 （4）在设备定货时要求导线、母线、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。 （5）建设单位应在站址周围及线路走廊处粘贴、悬挂各种警告、防护标识，避免意外事故。对站址周围群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识。 （6）运行期做好设施的维护和运行管理，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响。 | 本项目变电站运行期间厂界工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值要求；输电线路沿线的电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | ①事故油池的基层防渗按照重点防渗区进行防渗，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②危险废物暂存间严格按照危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中的防渗要求进行施工，集油坑和事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③废铅酸蓄电池使用聚四氟乙烯托盘，收集电解液渗漏。 ④变电站废旧蓄电池在更换、收集、运输时，严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧蓄电池 ⑤加强巡检、建立报警系统：针对本项目存在的风险，项目应加强日常巡检，建立报警系统，一旦发生主事故，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 ⑥编制突发环境事件应急预案，报当地生态环境部门备案，定期开展应急演练。 | 环境风险可接受 |
| 环境监测 | / | / | ①试运行期间结合竣工环境保护验收监测一次。 ②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测。 ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 ④变电站大型设备检修后进行监测。 | 按环境监测计划开展环境监测。 |
| 其他 | ①贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定本项目施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 ④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态，合理组织施工。 ⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑦监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 | 落实各项环境管理措施 | ①建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ②制订和实施各项环境管理计划。 ③建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 ④掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 ⑤检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 ⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 ⑦应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位等人员，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。 | 落实各项竣工环保验收要求及环境管理措施 |

- 七、结论

项目的建设仅为满足北侧宇泽东川年产20GW半导体单晶硅拉棒生产线项目用电需求。本项目建设及运行的技术成熟、可靠；工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好；本项目产生的工频电场强度、磁感应强度、噪声等能满足国家相关标准要求，对环境污染和生态破坏的程度可以接受。变电站选址和输电线路路径走向已取得昆明市东川区自然资源同意选址选线的意见。本项目选址选线不涉及风景名胜区、饮用水水源保护区、自然保护区、生态保护红线；选址选线环境符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），项目建设及运营无环境制约因素。从环保角度分析，该项目建设可行。