昆生环（东）复〔2024〕20号

昆明市生态环境局东川分局关于对《云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂

及管网改扩建项目环境影响报告书》的

批  复

昆明市东川工业投资开发有限公司：

你单位报送由云南国琨环保科技有限公司编制的《云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 该项目位于云南东川产业园创业就业园碧谷片区（在原四方地碧谷工业园区污水处理厂基础上改扩建），项目总投资23796.49万元，其中环保投资475万元，占总投资的1.996%。项目服务范围为东川产业园区创业就业园碧谷-四方地片区企业生活污水、生产废水（不涉及漂白工序的造纸废水、含氟废水）、鲁嘎箐和嘎德2个自然村（鲁嘎社区）生活污水。

- 污水处理工艺：现有管网收集的不涉及漂白工序的造纸废水、生活污水前段采用“格栅+调节池+二级反应沉淀池+生化缺氧池+生化好氧池+竖流沉淀池+曝气生物滤池”工艺处理；扩建非金属类制造企业含氟废水专用废水收集管网，含氟废水前段采用“格栅+调节池+1#高效沉淀池+水解酸化池+生化池+二沉池+2#高效沉淀池”工艺处理；以上两部分废水通过前段处理达标后通过提升泵提升至V型滤池混合，采用“V型滤池+臭氧接触氧化池+接触消毒池”深度处理工艺处理达标后外排至小江。

- 建设内容：改扩建完成后总处理规模1.5万m3/d。主要建设内容为在一期项目基础上进行改扩建，维持大部分构筑物现状，增加集水井、竖流式沉淀池、曝气生物滤池、加药间设备、生物除臭装置，使现有污水处理设施达到5000m3/d处理规模，纳污范围为园区企业生活污水、生产废水（不涉及漂白工序的造纸废水）；扩建10000m3/d规模的生产废水处理线，主要构筑物包括：细格栅间、混凝沉淀池、事故池、水解酸化池、生化池、高效沉淀池、V型滤池、臭氧接触氧化池、接触消毒池、污泥脱水机房等，同时新建3.0km含氟废水纳污管线，纳污范围为即将入驻碧谷片区企业产生的含氟废水。

- 同意《报告书》结论，按《报告书》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械产生的燃油废气、汽车尾气。对施工现场适时洒水抑尘；对易起尘物料封闭堆存及运输；作业场地布置临时围挡、围墙；管线施工边开挖边恢复，管道敷设完成后及时回填压实，减少风力扬尘的产生；加强运输车辆管理，保持进出场道路路面清洁。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（二）项目施工期废水主要包括施工废水、施工人员生活废水、雨天地表径流。施工废水在厂区设置临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘不外排；施工人员生活污水依托现有工程污水处理设施进行处理；雨天地表径流经设置的沉砂池沉淀处理后排放至园区雨水管网。

（三）项目施工期噪声主要来自施工机械、施工作业和施工车辆噪声。施工区采取临时拦挡，合理安排施工时间，对高噪声高振动设备采取降噪减振措施，如加弹性垫、包覆和隔声罩等；管线施工尽可能将固定的产噪机械远离居民房屋放置，合理规划移动源行进路线。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

（四）项目施工期固废为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾。施工期间产生的废弃土石方、建筑垃圾分类收集后尽可能回收利用，不可回收利用的建筑垃圾，委托有资质的单位清运处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

（五）项目运营期废气主要为污水处理厂臭气，主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度。

1.有组织废气

项目设1根排气筒。

格栅、调节池、1#高效沉淀池、水解酸化池、生化池、污泥脱水机房采取相应封闭处理，封闭后收集的恶臭气体经风机负压引入生物滤池处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。DA001排气筒氨、硫化氢、臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，即：氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲）。

2.无组织废气

项目涉及臭气产排的节点均采取封闭、负压抽排措施，采取绿化措施并与周边景观相协调。无组织废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准，即：甲烷（厂区最高体积浓度）≤1%，氨厂界浓度≤1.5mg/m3，硫化氢厂界浓度≤0.06mg/m3，臭气浓度厂界≤20（无量纲）。

- （六）项目运营期产生的废水主要为反冲洗废水、生物除臭系统废水、污泥脱水废水、职工生活污水。运营期排放的废水主要为处理达标排放的尾水，废水排放量为1.5万m3/d（547.5万m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、氟化物等。反冲洗废水、臭气生物滤池废水、污泥脱水废水、职工生活污水全部输送至项目污水处理系统处理后达标外排。建设1座容积为1.0万m3的事故池，在污水处理站故障时，暂存未经处理的废水，杜绝未经处理达标的废水直接排入小江。

建设单位按设计在污水处理工艺进水端和处理尾水端设置在线监测装置，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证自动监测设备正常运行，对自动监测数据的真实性和准确性负责。污水在线监测装置监控指标至少应包括：流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、氟化物等主要水质指标。

污水处理厂处理后的出水水质需同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4一级标准）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）（表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1一级标准A标准）及《城镇污水处理厂主要水污染排放限值》（DB5301/T43-2020）（表1D级）限值要求（即：CODCr≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L,氨氮≤5.0mg/L，总氮≤15mg/L，总磷≤0.5mg/L，氟化物≤5.0mg/L）后部分回用于园区绿化植被浇灌，部分依托现有排口排至小江。

（七）项目运营期噪声主要来自于风机、泵类及其他配套设施等。产噪设备采取消声、减振、建筑隔声等噪声污染防治措施。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。东南侧150m处的龙潭村散户声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3906-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

（八）项目运营期固废主要为一般固废、危险废物和需开展属性鉴别的固废。按《危险废物贮存污染控制标准》规范建设危废暂存间，危险废物（废机油、在线监测废液）分类收集分区暂存于危废暂存间委托有资质的单位定期处置。栅渣、剩余污泥脱水达标后若鉴别结果为危废则按危废委托有资质的单位处置，若鉴别结果为一般固废则委托污泥处置单位处置。废弃生物填料、废包装物、生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置。

（九）项目涉及主要风险物质为废机油、次氯酸钠、氢氧化钠、氨、硫化氢等。污水处理厂设置事故池；严格规范次氯酸钠储罐、危险废物暂存间等涉及风险物质区域的管理；严格规范风险物质的管理、使用，严格规范危险废物暂存、转运、委托处置；编制突发环境事件应急预案报主管部门备案；配备应急物资并定期开展应急演练。

- （十）项目扩建后新增污染物总量控制指标如下：

废气：不设置总量控制指标。

废水：新增废水排放量474.5万m3/a，新增CODCr排放量189.8t/a，新增BOD5排放量47.45t/a，新增SS排放量47.75t/a，新增氨氮排放量23.725t/a，新增总磷排放量2.3725t/a，新增总氮排放量71.175t/a，新增氟化物排放量18.25t/a。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年9月12日

（此件公开发布）

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年9月12日印发