昆生环（东）复〔2024〕21号

昆明市生态环境局东川分局关于云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网

改扩建项目入河排污口设置的批复意见

昆明市东川工业投资开发有限公司：

你单位申请的云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目入河排污口设置，由市生态环境局东川分局依法受理，并委托市生态环境工程评估中心对排污口设置论证报告进行了技术评审。根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》，2018年中共中央关于深化党和国家机构改革的决定及云南省贯彻落实方案等有关规定，现将你单位申请的入河排污口设置批复如下：

- 一、云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂位于昆明市东川区龙东格公路以西、大桥河以北的三角地带，污水处理厂服务范围为云南东川产业园区创业就业园碧谷-四方地片区内企业生产废水（造纸废水、含氟废水）、生活污水及周边村庄生活污水。污水处理工艺为：现有管网收集的不涉及漂白工序的造纸废水、生活污水前段采用“格栅+调节池+二级反应沉淀池+生化缺氧池+生化好氧池+竖流沉淀池+曝气生物滤池”工艺处理；扩建非金属类制造企业含氟废水专用废水收集管网，含氟废水前段采用“格栅+调节池+1#高效沉淀池+水解酸化池+生化池+二沉池+2#高效沉淀池”工艺处理；以上两部分废水通过前段处理达标后通过提升泵提升至V型滤池混合，采用“V型滤池+臭氧接触氧化池+接触消毒池”深度处理工艺处理达标后，部分回用于园区绿化植被浇灌，回用不完的沿用现有排口排至小江。改扩建完成后污水处理厂总处理规模为1.5万m3/d。该建设项目排污单位：昆明市东川工业投资开发有限公司，统一社会信用代码：915301136812918501，法人代表：吴志伟。

二、同意云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目入河排污口设置，排污口分类为扩大入河排污口。排污口基本信息见附件。

- 三、你单位应建立健全应急管控系统运行维护制度，确保外排水质达到《城镇污水处理厂主要水污染排放限值》（DB5301/T43-2020）（表1D级）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1一级标准A标准）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4一级标准）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）（表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）限值要求，严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。

- 四、你单位应加强入河排污口规范化建设，统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示牌、实行排污口的立标管理、标明污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，按照《入河排污口管理技术导则》进行规范化设置。

- 五、你单位应在污水进入河道前安装监控排污量计量设备、污染物监测设备，与国家、省级、市级生态环境部门监控平台进行联网；按相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，并配合生态环境部门开展监督管理。

六、你单位应对应急管控系统、标识牌、计量设备、监测设备、入河管道开展日常维护，保障设施正常运行。

七、该排污口排放污水前应依法申请办理排污许可手续。

八、你单位应加强汛期应急管理，确保汛期运行安全。

- 附件：云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目入河排污口信息表

- 昆明市生态环境局东川分局

- 2024年9月12日

（此件公开发布）

附件

云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目入河排污口信息表

| 1、排污单位基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位 | 昆明市东川工业投资开发有限公司 | 法人代表 | 吴志伟 |
| 统一社会信用代码 | 915301136812918501 | 厂界污水排放口坐标 | / |
| 排污许可证编号 | 915301136812918501001V | 主要排放污染物 | CODcr、BOD5、SS、TP、TN、氨氮、氟化物 |
| 2、入河排污口基本信息 |  |  |  |
| 排污口名称 | 昆明市东川工业投资开发有限公司入河排污口 | 排污口编号 | / |
| 排污口地理位置 | 小江右岸 | 排污口地理坐标 | E103°08'24.89" N26°07'52.97" |
| 排污口设置类型 | 混合 | 排污口分类 | 扩大 |
| 污水排放方式 （排放时段） | 连续 | 污水入河方式 | 管道 |

| 排污口大小 | / | 设计排污能力 | 547.5万t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排入水体名称 | 小江 | 排污口与排入水体关系 | 右岸 |
| 污水去向 | 小江→金沙江 | 排入水体所属水系 | 金沙江 |
| 排入水功能区名称 | 小江寻甸-东川保留区 | 水功能区水质目标 | 2020年III类2030年Ш类 |
| 工业废水排放量 （万t/a） | 361.35 | 生活污水排放量 （万 t/a） | 180.70 |
| 其他废污水排放量（万 t/a） | / | 年排放废污水总量（万 t/a） | 542.05（设计年排放总量为547.5万t/a，回用量5.45万t/a，实际年排放总量542.05万t/a） |
| 3、主要污染物执行排放标准及排放总量 |  |  |  |
| 设计工况下污染物排放情况，排放水量542.05万t/a，CODCr为216.82t/a，BOD5为54.205t/a，SS为54.205t/a，总氮为81.3075t/a，氨氮为27.1025t/a，总磷为2.71025t/a，氟化物为17.9775t/a。 污染物执行指标与排放量具体按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。 |  |  |  |

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年9月12日印发