昆生环（东）复〔2024〕23号

昆明市生态环境局东川分局关于对《帽壳山光伏发电项目环境影响报告表》的批复

昆明东川汇中国际新能源有限公司：

你单位报送由中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制的《帽壳山光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于云南省昆明市东川区舍块乡落雪村附近的山坡，项目总投资110155.81万元，其中环保投资180.41万元，占总投资的0.16%。项目总占地面积461.88hm2，直流侧装机容量为316.24MW，交流侧装机容量为256MW。项目由主体工程（光伏发电系统、升压站）、辅助工程、公用工程、环保工程、临时工程组成。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气。制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；分段进行施工，尽量缩小施工范围；配备洒水车1辆，对各施工场地及运输道路进行洒水降尘；加强路面维护及施工运输车辆的运输管理，运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路；施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投拆和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（二）项目施工期废水主要为施工生产废水、施工人员生活污水（含餐饮废水）、雨季地表径流。在施工场地内设置临时沉淀池，施工生产废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工、洒水抑尘及周边绿化，不外排；拟在生产生活区设置旱厕3座，施工人员粪尿污物经旱厕处理后，委托当地环卫部门定期清掏外运处理，并在施工结束后对临时旱厕经无害化处理后拆除填埋；针对施工期间产生的餐饮废水，要求设置1个临时隔油池处理，同时设置食堂泔水收集桶3个，食堂泔水经收集桶收集后，委托有资质的单位统一清运处置；工程应严格落实《水土保持方案报告书》水土保持措施，在光伏场区和道路区地势低处、施工临时营场地周边等设置截排水沟，各沟渠末端设置临时沉淀池，施工过程中产生的初期雨水经临时截排水沟引入沉淀池沉淀处理后，一部分可回用于施工过程及场地洒水降尘，回用不完的部分再顺流至附近自然沟渠；施工场地材料堆场四周设置挡墙，防止散料被雨水冲刷流失到地表水体中；施工材料中如化学建材等不得堆放在地表水体附近，并加设土工布围挡，防止被雨水冲刷进入项目区附近的箐沟。

（三）项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声、施工车辆噪声。分段施工，合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理调整高噪声设备的使用时间，高噪声设备进行分散式布设，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。工程弃渣运至弃渣场堆存；对临时表土堆场周边设置截排水沟和防护拦挡等措施；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场进行规范处置；施工区内设置20个垃圾桶，产生的生活垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后委托环卫部门定期清运；旱厕粪污定期委托当地环卫部门定期清掏外运处理，施工结束后旱厕应予以拆除并无害化处理。

（五）项目施工期对生态环境的影响主要表现为工程占地对土地利用的影响、对植被植物的破坏，工程施工对动物生境的扰动以及工程施工造成的水土流失影响。严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被，施工结束后必须对临时占地进行恢复；优化施工布局及施工道路布线，尽量缩短路线长度，减少临时用地面积；施工期制定生态环境管理制度，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏；征地范围内的被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护；施工中要有保护动物的专门规定，在施工区内设置保护动物的警示牌，并安排专人负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作；在72#、74#、75#、77#、78#、80#、82#、85#、86#子方阵靠近生态保护红线一侧设立围栏，禁止任何施工人员跨越围栏到生态保护红线区域活动；禁止在生态保护红线区域堆放施工生产生活材料；严格执行水土保持方案中提出的水土保持防治措施。

（六）项目运营期废气主要为食堂油烟、污水处理设施产生的异味等。食堂烹饪油烟采用油烟净化设备处理后经专用烟道排出。运行期间垃圾临时存放、污水处理设施运行异味经大气自然稀释扩散后，对环境空气质量影响较小。项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），即：食堂油烟≤2.0mg/m3。

（七）项目运营期废水主要为升压站工作人员生活污水、太阳能光伏板清洗废水、林业灌溉废水等。太阳能光伏板清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水污染物主要为SS，废水回浇于下方林草植被及农作物，被植物等吸收；升压站内生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫”标准要求后，回用作站区晴天绿化、道路浇洒用水，雨天暂存于废水收集池内，不外排；林业灌溉水经土地吸收、自然蒸发后无外排废水产生，不会造成农业面源污染。

（八）项目运营期噪声主要来自逆变器、箱式变压器等噪声。加强设备日常管理和维护，使设备保持良好的运行状态；建设升压站厂界围墙，围墙高度不应低于2.5m并在升压站周边种植绿化带。项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

（九）项目运营期固体废物主要为废旧光伏电池板、生活垃圾、污水处理站污泥、化粪池污泥、隔油池油渣、食堂泔水、废矿物油、废油桶、废储能蓄电池、含油抹布、手套等。更换下来的废旧光伏电池板由专业维护公司直接带走回收，不在项目区暂存；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置；化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托当地环卫部门处置；隔油池油渣、食堂泔水委托有资质的单位统一清运处置；废矿物油、废储能蓄电池、废油桶等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，危废贮存间设计应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求。

（十）项目涉及的环境风险物质主要为主变压器油、箱式变压器油及生产过程产生的废矿物油。在升压站设有1个50m3事故油池，在变压器旁设有收集设施，通过管道排入事故油池；每个箱变旁设1座箱变事故油池，共计89座，容积均为2.0m3。事故油池底部和四周设置防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏；严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计；加强对操作人员的岗位培训，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制；编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。

（十一）项目运行期电磁环境影响主要来自升压站。升压站工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的工频电场强度4000V/m的限值和工频磁感应强度100μT的限值要求。

- （十二）项目污染物总量控制指标如下：

本项目不涉及总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年9月19日

（此件公开发布）

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年9月19日印发